UDC

中华人民共和国国家标准

GB/T×××××-20××

城镇燃气设施运行、维护和抢修

安全技术标准

Tec	hnical sdandard for safety of operation,maintenance and rush-repair of gas facilities

（修订征求意见稿）

（2024年3月4日）

202×-××-××发布           202×-××-××实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准

城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准

Tec	hnical standard for safety of operation, maintenance and rush-repair of gas facilities

GB ×××××-202×

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年××月××日

中国建筑工业出版社

202×   北  京

前 言

根据住房和城乡建设部标准定额司关于开展《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》修订工作的函（建司局函标〔2021〕138号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容：1.总则；2.术语；3. 基本规定；4. 作业管理；5. 厂站设施运行维护；6. 输配管道、调压和用户设施运行维护；7. 生产运行信息管理；8. 应急抢修；9. 图档资料。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有关意见或建议，请寄送中国城市燃气协会（地址：北京市海淀区彰化路33号，邮编：100097）。

本标准主编单位：中国城市燃气协会

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1　总    则	1

2　术    语	2

3　基本规定	3

3.1　基本管理要求	3

3.2　运行维护管理要求	3

3.3  应急管理要求	4

4　作业管理	6

4.1　一般规定	6

4.2　常规作业	6

4.3　特殊作业	10

5　厂站设施运行维护	18

5.1　一般规定	18

5.2　门站设施	19

5.3　压缩天然气设施	21

5.4　液化天然气设施	23

5.5　液化石油气设施	27

5.6　燃气储气设施	29

5.7　汽车加气设施	31

6　输配管道、调压和用户设施运行维护	33

6.1　一般规定	33

6.2　输配管道	33

6.3　调压设施	35

6.4　用户设施	36

7　生产运行信息管理	38

7.1　一般规定	38

7.2  数据采集与监控系统	38

7.3　地理信息系统	39

7.4　客户服务系统	40

7.5　生产调度与应急抢修系统	40

8　应急抢修	42

8.1　应急准备	42

8.2　接警与预警	42

8.3　应急响应与联动	42

8.4　现场应急处置和抢修	42

8.5　应急恢复	46

9　图档资料	47

9.1　一般规定	47

9.2　运行维护的图档资料	47

9.3　应急抢修的图档资料	47

本标准用词说明	49

引用标准名录	50

- Contents

1　General Provisions	1

2　Terms	2

3　Basic Requirements	3

3.1　Basic Management Requirements	3

3.2　Operation and Maintenance Management Requirements	3

3.3  Emergency Management Requirements	4

4　Operational Managements	6

4.1　General Requirements	6

4.2　Routine Operations	6

4.3　Special Operations 	10

5　Operation and Maintenance of Plant and Station Facilities	18

5.1　General Requirements	18

5.2　Gate Station Facilities	19

5.3　CNG Facilities	21

5.4　LNG Facilities	23

5.5　LPG Facilities	27

5.6　Gas Storage Facilities	29

5.7　Vehicle Fuelling Facilities 	31

6　Operation and Maintenance of Transmission and Distribution Pipelines, Pressure Regulators and User Facilities	33

6.1　General Requirements	33

6.2　Distribution Pipelines	33

6.3　Pressure Regulators 	35

6.4　User Facilities 	36

7　Production and Operation Information Management	38

7.1　General Requirements	38

7.2  Data acquisition and Supervisory Control System	38

7.3　Geographic Information System	39

7.4　Customer Service System	40

7.5　Production Scheduling and Emergency Repair System	40

8　Emergency Repairs	42

8.1　Emergency Preparedness 	42

8.2　Alarm and Warning	42

8.3　Emergency Response and Linkage	42

8.4　On-site Emergency Handling and Repair	42

8.5　Emergency Recovery	46

9　Drawings and Documents 	47

9.1　General Requirements	47

9.2　Operation and Maintenance Documents 	47

9.3　Emergency repair Documents 	47

Explanation of Wording in This Standard	49

List of Quoted Standards 	50

## 1　总    则

1.0.1　为规范城镇燃气设施运行、维护和应急抢修过程的安全生产，保证供气连续稳定，保障人身、财产和公共安全，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于城镇燃气设施的生产运行、维护和应急抢修。本标准不适用于下列燃气设施：

1　城镇燃气门站以前的长距离输气管道设施；

2　工业企业内部生产用燃气设施；

3　沼气、秸秆气的生产和利用设施；

4　海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气应用设施。

1.0.3　农村燃气设施的运行、维护和应急抢修可参照本标准执行。

1.0.4　燃气设施的运行、维护和应急抢修除应执行本标准外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

## 2　术    语

2.0.1　运行维护 operation and maintenance

为保障燃气设施的正常运行，燃气专业人员按照工艺要求和操作规程对燃气设施开展的巡视、巡检、操作、保养、维修等工作。

2.0.2　应急抢修 emergency repairs

当燃气设施发生危及安全的泄漏以及引发断供、中毒、火灾、爆炸等事故时，需采取的紧急应对措施和修复作业。

2.0.3　有效隔断effective partitions

采用盲板、封头等方式有效阻断两端传输介质的物理方法。

2.0.4　巡视patrol

作业人员沿着一定路线，通过眼、鼻、耳、手等人体感官对燃气设备设施定时观察外表变化、听闻异常声音、嗅查异常味道、触摸感知异常，判断设备设施是否处于正常状态的作业活动。

2.0.5　巡检inspection

作业人员沿着一定路线，携带检测仪器对燃气泄漏、压力值等运行参数进行检测、测量或复核，或对设备设施进行功能验证的作业活动。

2.0.6　放散 relief

利用专用装置排空燃气设施内的空气、燃气或混合气体的过程。

2.0.7　降压 pressure relief

燃气设施进行维护和抢修时，为了操作安全和维持部分供气，将燃气压力调节至低于正常工作压力的作业。

2.0.8　带压开孔 hot-tapping

利用专用机具在有压力的燃气管道上加工出孔洞，操作过程中无燃气外泄的作业。

2.0.9　封堵 plugging

从开孔处将封堵头送入并密封管道，从而阻止管道内介质流动的作业。

2.0.10　吹扫 purging

燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业。

2.0.11　相对密闭环境partially enclosed environment

与外界相对隔离、进出口受限、自然通风不良，容易产生燃气积聚的空间或场所。

2.0.12  置换 conversion

在燃气设施投入运行或进行检修时，燃气与其他气体相互替换的作业。

## 3　基本规定

### 3.1　基本管理要求

3.1.1　燃气设施运行、维护和应急抢修工作应纳入燃气供应单位安全生产责任制。

3.1.2　燃气设施的运行、维护和应急抢修的制度和规程应至少包括以下内容：

1　燃气设施的运行、维护制度；

2　用户燃气设施报修管理制度；

3  用户燃气设施定期安全检查制度；

4　事故报告与统计分析制度；

5　常规运行维护作业的作业规程或作业指导；

6　设备操作规程。

3.1.3　燃气供应单位的设施管理应依法履行燃气安全事故应急和突发事件应对职责，向社会公布应急接警固定电话并承诺应急响应时间。应配置24h应急接警与抢修人员，电话线路的数量应与所服务的用户规模相匹配，应急接警电话应具备录音功能。

3.1.4　燃气设施的运行、维护和应急抢修专业队伍的设置和人员配备应与燃气设施相匹配。

3.1.5　从事燃气设施运行、维护和应急抢修的人员应进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。

3.1.6　燃气设施运行、维护和应急抢修需要的装备、物资和场所等资源配备应与燃气设施相匹配，并定期维护保养和及时补充。

3.1.7　燃气供应单位应根据燃气设施运行、维护和应急抢修的风险防控需求，为从业人员配备相适用的个人防护用品。作业人员在生产作业和应急抢修时应正确穿戴和使用个人防护装备。

3.1.8　燃气设施的运行、维护和应急抢修工作应纳入安全生产标准化管理体系。

### 3.2　运行维护管理要求

3.2.1　燃气供应单位应对气源质量进行监控。供应的燃气质量应符合国家现行标准，气源组分及加臭剂含量应定期开展检测。

3.2.2　燃气设施投产运行前应编制投产运行方案，并经过审核批准后方可实施。方案应确定投产运行后的主要生产工艺参数。投产运行前应开展安全检查。

3.2.3　生产运行管理应采用现代信息技术，逐步实现燃气设施运行、维护和应急抢修的数字化、智能化，通过系统实现对燃气质量、运行调度、操作人员、生产作业、设备设施维护维修、工艺参数监控、安全风险预警、应急处置控制等方面的管理，提高生产运行管理水平。

3.2.4　运行工艺参数应根据相关标准、设计文件和设备性能参数等资料，结合生产实际确定，并应由相关生产技术和管理人员审批后方可执行，相关审批文件及记录应按规定进行留存、备查。

3.2.5　当工艺、介质、设备、设施和运行参数发生较大变化时应对变更实施管理。在采用新技术、新材料、新设备、新工艺前，应进行风险分析，并对变更实施管控。

3.2.6　对于停止运行的燃气设施，应将其与运行中的燃气系统进行有效隔断，并在隔断处进行标识。隔断后未置换燃气的燃气设施应按运行设施进行管理；恢复运行时，应参照新建、改建的燃气设施投产运行实施管理。

3.2.7　对于报废的燃气设施，应及时将其与运行中的燃气系统进行切断或有效隔断，进行报废标注，并应采取氮气、惰性气体或水置换燃气等安全措施。在具备条件时，报废的燃气管道应予以拆除。

3.2.8　特种设备应按国家相关要求进行运行维护、定期检验、检测、维修更换和报废处置。

3.2.9　燃气设施的防雷、防静电装置和电气系统应保持完好，并处于正常运行状态，日常运行、维护应符合相应标准要求。

3.2.10　燃气设施相关的土建和生产设施日常运行、维护应符合相应标准要求，保证其处于正常完好状态。

3.2.11　消防设施的使用和维护应符合现行标准有关规定，消防设施和器材应处于完好状态。

3.2.12　燃气供应单位应按规定周期对消防、紧急停车、安全联动、燃气泄漏报警和远程切断等设施进行检查、维护和测试，保证有效性。

3.2.13　燃气设施应定期进行安全评价，评价周期不宜超过5年。当燃气厂站或管线发生较大事故，在调查处理完成后，应对存在类似风险的燃气厂站或管道等燃气设施进行安全评价。

### 3.3  应急管理要求

3.3.1　燃气供应单位应结合生产作业开展风险分级管控和事故隐患排查治理工作，对排查出的安全重大隐患，应及时进行治理，无法及时治理的，应采取停气等应急措施。

3.3.2　燃气供应单位应落实燃气设施事故报告责任，发生事故后按要求进行报告并开展应急处置，并对当年燃气事故进行统计分析。

3.3.3　燃气供应单位应评估燃气安全事故及其他突发事件风险，确定可能发生的事故类别，评估风险等级，界定各层级的响应标准，制定相应的应急处置措施。

3.3.4　燃气供应单位应按照规定程序编制各类专项应急预案和现场处置方案，并统一纳入本单位应急预案体系中进行管理。

3.3.5　燃气供应单位应履行燃气安全事故应急和突发事件应对的相应职责，在事故应急或突发事件应对过程中需请求所在地应急救援机构、相关单位应急救援力量进行援助的，应主动与政府相关应急预案进行衔接，并与相关应急救援力量签订应急协议。

3.3.6　与燃气设施运行、维护相关的应急预案应依法进行培训和演练，培训和演练周期、评价应符合预案规定要求，预案应急响应中涉及到与应急、燃气主管、消防救援机构、公安、居委会、社区物业等相关方应急救援联动的，应与相关方开展联合应急演练。

## 4　作业管理

### 4.1　一般规定

4.1.1　生产作业分为常规作业与特殊作业。燃气供应单位应对生产作业实施分级管理。

4.1.2　作业规程应符合下列规定：

1　应明确作业规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序。

2　常规运行维护的作业规程应至少包括操作步骤与安全要求，作业涉及工艺参数的正常控制范围，注意事项等。

3　每年应对作业规程的适用性和有效性进行确认，必要时宜进行审核修订。

4　特殊情况下，需要变更作业规程中的作业参数、操作步骤和操作方法时，应事先开展评估，经审批后方可实施。

4.1.3　生产作业人员应具备相关作业资质和能力，掌握相关作业规程，了解作业对象的特性。作业时应按照作业规程进行操作，正确穿戴个人防护用品和使用检测仪器及机具。

4.1.4　实施生产作业前，作业管理人员应对作业现场周边环境的危害因素开展辨识，对识别出的风险应采取相应措施，实施管控。作业人员进入作业现场前，应对作业工器具、作业环境等进行检查和确认。

4.1.5　进入燃气调压室、压缩机房、计量室、瓶组气化间、阀室、阀门井和检查井等环境中作业时，应符合下列规定：

1　进入作业现场，应先检查可燃气体、氧气及其他有毒有害气体浓度，确认安全后方可进入。

2　作业过程中应连续监测可燃气体、氧气及其他有害气体的浓度，如不符合要求，应立即停止作业，撤离人员。

3　作业需佩戴呼吸器、安全带等防护用具的，作业人员应正确佩戴使用。

4.1.6　在生产作业过程中，当出现作业中断，再次作业前应对环境条件和安全措施进行确认。

4.1.7　当1项作业项目中涉及多个作业时，合并作业应按其中单一作业要求最严的条款执行。

4.1.8　没有制定作业规程的生产作业应按特殊作业实施管理。

### 4.2　常规作业

4.2.1　燃气供应单位应建立运行维护常规作业清单，并制定相应的作业规程。

4.2.2　燃气厂站、输配管道及调压设施巡视作业应符合下列规定：

1　应按照作业规程作业周期进行现场查看，及时发现巡视对象不符合要求及设备跑冒滴漏等现象。

2　现场巡视抄表时，应正确观察并记录对象仪表的压力、温度、流量、液位等参数显示，及时发现仪表示值异常等情况。

3　进行管道及调压设施巡视作业时，还应关注外部因素对燃气设施造成的损坏等情况。

4　作业中，发现异常情况，应按要求进行报告和处置。

4.2.3　燃气厂站、输配管道及调压设施巡检作业应符合下列规定：

1　应按照作业规程和作业周期进行现场检测和检查，及时发现巡视对象不符合要求及设备跑冒滴漏等现象。

2　现场检查燃气泄漏时，应按作业规程要求逐点检测并做好记录。

3　燃气厂站内的巡检结果应与数据采集结果进行比对核实。

4　管道及调压设施巡检作业可通过使用燃气泄漏巡检车、激光燃气泄漏检测仪、调压器性能检测装置等技术手段提高效率。

5　作业中，发现异常情况，应按要求进行报告和处置。

4.2.4　燃气厂站、输配管道及调压设施季节性检查、定期测试、定期检测等定期检查测试类作业应符合下列规定：

1　作业前应制定作业计划、部署作业内容、安排作业人员、准备工器具和物资，采取风险对应的控制措施，作业计划审批后应向作业人员进行交底。

2　作业人员应掌握作业计划内容。

3　应按作业计划开展作业，实施过程中如需调整计划，应及时进行变更审批。

4　作业过程中涉及特殊作业应按本标准第4.3节的相关规定执行。

5　检查结果应逐项做好记录，并及时归档。

6　检查测试结果与正常值出现偏差或检查发现故障或隐患，应及时按本标准第4.2.8条或第4.2.9条的相关规定及时进行维护保养或维修。

7  燃气管网的泄漏检测应符合相关标准的要求。

4.2.5　燃气厂站、输配管道及调压设施工艺切换、排污、收发球等工艺操作类作业应符合下列规定：

1　作业人员开展工艺切换、排污等工艺操作类作业应根据生产指令进行；

2　应安排两人及以上进行操作和监护，作业人员应熟练设备或装置的操作；

3　实施前应检查核实操作对应设备或装置的工况是否正常；

4　作业时应按作业规程规定顺序启闭对应的阀门，并同时更换阀门工况状态标识；

5　作业结束前，应检查核实操作过的设备或装置工况是否正确，相关仪表参数显示是否正常，并在正常工况下进行泄漏检测；

6　作业完成后应做好记录，并及时归档；

7　作业中，发现异常情况，应按要求进行报告和处置。

4.2.6　当发现燃气管道保护范围和控制范围内有施工时，施工看护作业应符合下列规定：

1　现场看护人员应清楚施工现场地下燃气管道的材质、口径、埋深及位置等情况，掌握管道保护方案要求、控制阀门位置和应急措施。

2　现场看护人员应知晓施工单位的联系方式，了解施工的进度信息和影响范围。

3　作业过程中，作业人员应定时巡视施工影响的燃气管道防护情况，形成现场看护记录，如遇危及燃气管道安全的施工行为应及时制止，并及时沟通和报告。

4　作业中可通过使用视频智能监控技术等手段提升看护效果。

5　作业中如发生管道破损等异常情况，应按应急要求进行报告和处置。

6　施工结束后，应对管道保护情况进行验收，详细记录隐蔽工程情况。

4.2.7　燃气装卸车、汽车加气、气瓶灌装、气瓶运输等作业应符合下列规定：

1　作业前，作业人员应检查确定移动式压力容器在检定有效期内并处于安全状态下，应对作业对象进行静电接地，必要时宜放置车辆防溜装置，确保系统与车或罐的连接部位连接紧固。

2　在装（卸）液化天然气作业前，应按规程对装（卸）车管进行吹扫。

3　作业过程中，作业人员应对流量、压力、温度等参数进行动态监控，不得离开。

4　作业时，发现异常情况，应停止作业并按应急要求进行报告和处置，必要时宜启动紧急停车装置。

5　作业完成后，应对工艺系统状态复位，做好相关记录；并应对作业对象进行泄漏检查，确保正常。

6　气瓶灌装作业前，应检查充装对象情况，不应对不符合要求的气瓶进行充装。

7　气瓶灌装作业中，应保持充装场所通风良好，操作人员应注意观察有无异常结霜、结露及异响现象，液化天然气和液化石油气充装量不得超过气瓶铭牌规定的最大充装量，严禁使用槽车充装气瓶或气瓶充装气瓶。

8　气瓶运输车辆应符合国家有关危险化学品运输规定要求，驾驶人员和押运人员不得违规作业。

4.2.8　燃气厂站、输配管道及调压设施的维护保养应符合下列规定：

1　作业宜安排两人及以上进行操作和监护，作业人员应了解维护保养对象的正常工况状态，熟练使用维护保养工具和检测仪器，了解作业的风险和管控措施。

2　作业人员应按设备操作规程规定的维护保养周期和方法，以及维护保养作业规程开展作业。

3　加臭装置应由专人进行操作和维护管理，每年应对操作人员至少培训1次。

4　带气状态实施维护保养燃气设施作业时，应使用防爆工具操作，作业前应释放静电，作业区域严禁产生火花。

5　需停气实施维护保养燃气设施作业时，应首先按本标准第4.3.16条的要求进行停气。

6　作业过程中涉及特殊作业时应符合本标准第4.3节的相关规定。

7　作业结束恢复运行后，应检查核实维护保养过的设备或装置工况是否正确，相关仪表参数显示是否正常，并在正常工况下进行泄漏检测。

8　作业完成后应做好记录，并及时归档。

9　作业中，发现异常情况，应按应急要求进行报告和处置。

4.2.9　燃气厂站、输配管道及调压设施日常维修应符合下列规定：

1　作业宜安排两人以上操作和监护。

2　作业人员应按设备操作规程规定的方法以及维修作业规程开展作业。

3　正常情况，作业应在停气状态下实施，作业过程中涉及特殊作业时应符合本标准第4.3节的相关规定。

4　特殊情况需带气状态实施燃气设施维修作业时，作业应使用防爆工具操作，作业前需释放静电，作业区域严禁产生火花。

5　作业结束恢复运行前，应检查核实维修设备或装置的情况，并进行对应的检测和试验。

6　作业结束恢复运行后，应检查核实维修设备或装置工况是否正确，相关仪表参数显示是否正常，并在正常工况下进行泄漏检测。

7　作业完成应做好设备维修记录，并及时归档。

8　作业中，发现异常情况，应按应急要求进行报告和处置。

4.2.10  对燃气用户的安全检查、抄表、维修类作业应符合下列规定：

1　应定期按照作业规程的要求对各检查点进行现场检测和检查，及时发现存在的问题。

2　对检查发现存在的安全隐患，应告知用户，按照规定的责任划分进行整改，并按用户燃气设施隐患整改及跟踪管理要求实施管理。

3　当检查发现燃气泄漏，应切断气源并及时处置；如对公共安全构成危害，在履行告知义务后应采取停气或者暂停供气的措施。

4　对燃气用户拒绝入户安全检查、不签收整改通知书、存在安全隐患拒不整改等问题应采取专项处置措施。

5　入户检查合格后应粘贴安检标识，并留存记录；因用户原因无法进行安全检查的，应做好记录，并以书面形式告知用户。

6　对用户燃气设施进行维修作业时，应采用仪器检测或检查液检漏，维修完成后，应在确认无燃气泄漏并正常点燃燃具后方可结束作业。

4.2.11  居民户内通气点火作业应符合下列规定：

1  户内燃气设施的布置和用气环境应符合现行国家标准的相关要求；

2  入户前立管、引入管应已完成置换并验收合格；

3  户内燃气燃烧器具及其附件等应符合相关标准的要求；

4  户内用气系统气密性试验应符合有关标准规范的要求；

5  点火前应进行燃气置换，置换放散的气体应排至室外；

6  点火后应检查是否存在泄漏、燃烧器具工作是否正常。

4.2.12  瓶装燃气户内配送作业应符合下列规定：

1  气瓶的配送车辆和运输应符合国家及行业有关规定；

2  配送人员应负责气瓶、调压器及燃气软管等的安装；

3  配送时应对用气场所和供气系统进行安全检查；

4  相关记录应在现场由用户签字确认，相关信息应实时录入系统。

### 4.3　特殊作业

4.3.1　特殊作业前应进行风险分析、制定作业方案、办理方案审批、签发许可票证、按方案要求开展作业，作业应明确现场负责人、作业人员、安全员和监护人。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗进行作业。

4.3.2　特殊作业方案应包括作业基本情况、风险分析及注意事项、人员安排与职责、作业程序步骤、应急措施、工器具清单和现场安全检查清单等内容，作业方案还应明确作业环境、作业时间等必要条件。

4.3.3　作业方案应明确对特殊作业涉及的燃气设施需采取处理措施和检查方法，以满足相应作业的安全要求。处理措施可采取放空、隔离、置换、清洗等方式。

4.3.4　在同一特殊作业区域宜避免交叉其他生产作业。如有交叉作业的情况，应统一协调管理，同时满足各项作业的安全要求。

4.3.5　特殊作业前，作业审核批准人应组织人员对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，同时对参加作业的人员进行资质核查和安全措施交底，在作业条件符合作业方案要求后签发许可票证。

4.3.6　动火作业应符合下列规定：

1　对动火作业应按有关要求实施分级管理，并根据不同级别确定作业许可票有效期限，遇特殊情况可实施作业升级管理。

2　作业时应有专人监护，作业现场应采取有效防火安全措施，配备消防器材。

3　作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效防火措施，动火点周围或其下方如有可燃物、燃气设备、电缆架桥、孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等，应进行检查检测，并采取清理、封盖、隔离、封盖、监测等措施。

4　在燃气设施上动火作业应采取有效隔断措施。

5　在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备设施上进行动火作业，应采取防火隔绝措施。

6　作业前30min内，应对作业现场进行气体检测分析，作业期间应连续监测燃气浓度；作业区内应保持有效通风，可燃气体浓度应小于其爆炸下限的20％。

7　使用电焊机时，电焊机与动火点的间距应小于10m；不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

8　使用气焊、气割时，乙炔瓶应安装防回火装置并直立放置，氧气瓶与乙炔瓶间距应大于或等于5m，两者与动火点间距应大于或等于10m，并应采取防晒、防倾倒措施。

9　拆除燃气管道进行动火作业时，应根据燃气特性、工艺条件及走向制定相应安全防护措施。燃气管道内积有燃气杂质时，应采取有效措施进行处置。

10　燃气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行排污和取样作业。

11　作业期间，动火点周围30m范围内不应排放可燃气体。

12　当必须在燃气设备设施上进行带气动火作业时，应设专人监控压力，设备设施内应保持微正压，且压力不宜高于800Pa，燃气设备设施工艺运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业。

13 燃气旧管道焊接新管道动火作业时，应采取措施使管道电位达到平衡。

14　遇5级及以上大风天气，不得进行露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。

15　作业完毕后应清理现场，确认安全后方可离开。

4.3.7　受限空间作业应符合下列规定：

1　作业时应有专人监护，监护人应在受限空间外进行全程监护，并可随时与作业人员保持联络。

2　作业前应对与受限空间连通可能危及安全的管道进行有效隔断。

3　作业前应采取措施保持受限空间内有效通风，确保受限空间内的气体环境满足作业安全要求。

4　作业前30min内，应对受限空间作业现场进行气体检测分析，检测分析宜包括可燃气体、氧气及有毒有害气体浓度等。

5　作业时作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测并记录受限空间内的可燃气体、氧气及有毒气体浓度，并应每2h记录1次。

6　作业人员进入受限空间作业时，应根据现场情况正确穿戴和使用个人劳动防护用品，携带可燃气体检测仪与通信设备等工器具，并配备救援设施。

7　作业期间发生异常情况时，未穿戴相应个体防护装备的人员严禁入内救援。

8　受限空间出入口应保持畅通，在停止作业期间应增设警示标志并采取防止误入措施。

9　接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员使用同一出入口。

4.3.8　盲板抽堵作业应符合下列规定：

1　同一盲板的抽、堵作业，应分别办理作业许可票；

2　应提前分析确定盲板位置信息并绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号；

3　作业时应有专人指挥和监护；

4　在共用的管道上进行盲板抽堵作业前，应告知上下游相关单位；

5　应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合要求的盲板；

6　作业人员应根据管道内介质和作业环境，穿戴相应的防护器具，配备相应的工具和仪器；

7　不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业；

8　作业结束后，应设专人进行泄漏检测等检查，封堵盲板处应实施锁定标识管理。

4.3.9　高处作业应符合下列规定：

1　对高处作业应实施分级管理，遇特殊情况应实施提级管理。

2　作业人员应无高处作业禁忌症并持证上岗，作业时应正确佩戴安全带或安全绳，不应在作业处休息。

3　监护人员应检查现场安全措施落实情况，检查内容应包括安全设施、防护用品、器具和作业人员使用情况，作业现场应使用有效通信工具统一指挥。

4　应根据作业实际需求，设置符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等，脚手架搭设、拆除和使用应符合有关标准要求。

5　在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定；脚手板上要有防滑措施，不应在未固定、无防护设施的管道上或不牢固的结构物上进行作业或通行。

6　作业人员使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物；不应投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的物品放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

7　在同一坠落方向上，不应进行上下交叉作业；确需进行交叉作业时，中间应设置安全防护层。

8　在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管道或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地相关人员取得联系，并采取有效的安全防护措施，作业人员应佩戴相应的防护器具。

9　雨天或雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。

10　遇有五级及以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气，不应进行室外高处作业；暴风雪、台风、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

4.3.10　吊装作业应符合下列规定：

1　吊装作业实施分级管理，作业现场应配置作业指挥人员、起重机操作人员、司索人员和现场监护人员。

2　吊装现场应设置警戒区域及安全警示标志，并设专人管理，非作业相关人员和机具不得入内。

3　作业前，作业人员应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态。

4　作业时，吊装指挥人员、起重机操作人员、司索人员和现场监护人员应按作业规程实施作业，用规范的信号进行联络指挥。

5　吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应对设备、管道采取有效防护措施；必要时宜停车，放空危险物料，置换后再进行吊装作业。

6　不应靠近高架电力线路进行吊装作业，确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应符合安全要求，不能满足时，应停电后再进行作业。

7　大雪、暴雨、大雾、六级及以上大风天气，不应露天作业。

8　应正确选择和设置吊装锚点，起吊前应进行试吊检查。

4.3.11　临时用电作业应符合下列规定：

1　在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内，不应接临时电源；确需接时，应对周围环境进行可燃气体检测，作业环境不得存在可燃气体。

2　各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。；

3　在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加锁，并挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。

4　临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性，所有的临时用电均应设置接地保护。

5　临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求；临时用电电源施工、安装应符合规范有关要求，并有良好的接地。

6　火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施。

7　临时用电线路经过火灾爆炸场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施。

8　临时用电架空线最大弧垂与地面距离，在作业现场不应低于2.5m，穿越机动车道不应低于5m。

9　沿墙面或地面敷设电缆线路应有醒目的警告标志，并采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥。

10　临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

4.3.12　动土作业应符合下列规定：

1　应了解掌握作业区域的地下管道、电缆等隐蔽设施分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施；如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位，经采取保护措施后方可继续作业。

2　作业前应检查工机具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

3　作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警示标志，夜间应悬挂警示灯。

4　在可能产生危险性气体的作业区域挖掘时，应对作业环境进行气体检测，并采取相关措施，可使用呼吸器、通风设备和防爆工具等。

5　作业前，应先做好地面和地下排水，挖掘土方应自上而下逐层挖掘，防止造成作业面塌方；应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑等保护系统。

6　作业人员在沟（槽、坑）下作业时，应按规定坡度顺序进行。使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内；深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距2m以上。

7　作业人员不应在坑、槽、井、沟内休息；当动土作业区域周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

8　作业使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边1m以处，堆土高度不应大于1.5m，挖出的泥土不应堵塞下水道和窖井。

9　使用机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边1m范围内应采用人工开挖。

10　在生产装置区、罐区等场所动土，遇到埋设的燃气管线等可能存在燃烧、爆炸等风险，且挖掘深度超过1.2m时，应按受限空间作业管理，并执行本标准第4.3.7条的有关规定。

11　作业结束后，应及时按要求回填，恢复地面设施。

4.3.13　断路作业应符合下列规定：

1　在公共道路进行断路作业前，作业单位应按要求向道路交通主管部门申请批准。应按相关专业要求制定交通组织方案，并按方案实施断路作业。

2　在燃气厂站内部道路进行断路作业前，作业单位应根据需要在断路的路口及相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施，并保证满足应急救援车辆通行需要。

3　在道路上进行定点作业，白天不超过2h、夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区域设置了相应的交通警示设施，可不设标志牌。

4　在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯，设置高度应离地面1.5m以上，同时设置应能反映作业区域的轮廓，并能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

5　作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏，道路作业警示灯，导向标等交通警示设施，并检查核实，报有关部门恢复交通。

4.3.14　燃气临时放散作业应符合下列规定：

1　应安排专人负责在现场监控压力并进行浓度检测。

2　需使用固定放散装置时，作业前应检查放散涉及的控制阀门和检测取样阀门是否完好且启闭灵活。

3　需在管道设置临时放散管时，在放散管上应设置控制阀门和检测取样阀门。

4　需设置临时放散管进行放散的作业现场应实施警戒隔离，作业现场范围内应设专人监护，并配备必要的消防器材。

5　临时放散管不应设置在房屋、涵洞、箱柜、阀井等相对密闭环境中。应远离居民住宅、明火、高压架空电线等场所设置；当无法远离居民住宅等场所时，应采取有效的防护措施。

6　临时放散管应采用金属管道，安装牢固并可靠接地，放散口高出地面2m以上。

7　当采取直接排空的方式进行放散时，放散期间应不间断检测作业现场周边的燃气浓度。当燃气检测浓度高于爆炸下限的20％时，应立即暂停放散作业，采取措施进行驱散。

8　当采取燃烧方式进行放散时，临时放散火炬应设置在带气作业点的下风向，并应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所。

9　临时放散火炬的金属管道上应设置控制阀门、防风和防回火装置、压力测试接口，安装牢固并应高出地面2m以上。

10　放散燃烧作业应有专人现场看护，控制火势，看护人员与放散火炬的水平距离宜大于25m。

11　不得在阀井内或阀室内使用阀门两侧放散管进行直接就地放散。

12　在进行密度大于空气的燃气临时放散作业时，宜采取燃烧方式进行放散，当无法采取燃烧方式进行放散时，应采用防爆风机驱散在作业现场积聚的燃气。

4.3.15　置换作业应符合下列规定：

1　应根据管道情况和现场条件确定氮气或惰性气体的注入点、放散点的数量与位置，安排专人负责在作业现场注入点控制置换速度，在放散点进行浓度检测。

2　作业过程中每一个阶段应连续3次检测氧或燃气的浓度，每次间隔不应少于5min。

3　宜采用间接置换法进行作业，当置换作业条件受限时或风险评估允许时也可采用直接置换法进行。

4　间接置换法应符合下列要求：

1）当采用氮气或惰性气体置换空气时，置换后氧浓度的测定值应小于2％；采用燃气置换氮气或惰性气体时，置换后燃气浓度测定值应大于85%；

2）当采用氮气或惰性气体置换燃气时，置换后燃气浓度测定值不应大于爆炸下限的20％；采用空气置换氮气或惰性气体时，置换后氧浓度测定值应大于19.5%；

3）采用低温液态气体气化后进行置换时，置换注入气体温度不得低于5℃。

5  直接置换法应符合下列要求：

- 采用燃气置换空气时，置换后燃气浓度测定值应大于90%；

- 采用空气置换燃气时，置换后燃气浓度测定值不应大于爆炸下限的20%。

6　置换作业需临时放散燃气时应符合本标准第4.3.14条的规定。

4.3.16　停气、降压、通气作业应符合下列规定：

1　作业影响燃气供应的，应在通知用户后进行作业。

2　停气作业时应有效隔断气源，应将作业管段或设备内的燃气安全放散或进行置换。

3  降压作业应有专人监控管道内的燃气压力，降压作业时应控制降压速度，管道内不得产生负压。

4　通气作业前，应按本标准第4.1.4条的规定进行全面检查，符合相关要求并置换合格后方可进行作业。

5　停气、降压作业后复供作业时，应对作业影响的燃气设施和用户进行检查，确保安全无泄漏后方可进行作业。

6  当停气、降压作业恢复后的燃气运行参数发生变化，复供作业前应按本标准第3.2.5条的要求实施变更管理。

4.3.17　带压开孔、封堵作业应符合下列规定：

1　使用带压开孔、封堵设备在燃气管道上接支管或对燃气管道封堵进行维修更换等作业，应按燃气管道压力和本标准第4.3.6条的有关规定实施分级管控，管件焊接时管内介质流速应小于10m/s，压力稳定在限定范围内。

2　应组织现场勘验，按标准规范要求编制施工作业方案，并通过评审，施工前应做技术交底。作业现场应配有安全员，DN300以上大规格开孔封堵应配有司索工，次高压以上管线施工应配有技术员。

3　作业前应按本标准第4.3.5条的规定和施工作业方案中的准备要求进行现场和工器具合规性检查，开孔、封堵作业前相关人员应对设备进行调试和模拟试验。

4　挖掘作业坑应符合动土作业要求，其他涉及特殊作业的应符合相关作业要求。

5　钢管开孔应补强，开孔直径大于管道半径或设计压力大于1.6MPa时，宜采用整体式补强。

6　开孔前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门、开孔机等进行整体严密性试验，施工期间应使用气体检测报警仪对新安装设备的各结合面进行密封检测，设备运行期间应至少1h记录1次。

7　拆卸夹板阀上部设备前，应关闭夹板阀泄放压力。夹板阀开启前，阀门闸板两侧压力应平衡；撤除封堵头前，封堵头两侧压力应平衡。

8　作业过程中出现开孔卡刀、封堵不严、管件塞堵泄漏、夹板阀关闭不严等异常情况应终止操作，并按应急方案进行处置，不得违规操作。

9　焊接完成后，应检查、确认各部位无渗漏，并对钢制管件和管道做绝缘防腐，其防腐层等级不应低于原管道防腐层等级。

10  使用夹管器对聚乙烯燃气管道压扁阻断时，应根据管道口径选用相匹配的，且带有有效压缩限位功能的夹管器。同一位置不得夹扁两次，操作时应控制夹扁速率和松开速率。

11  聚乙烯管道进行开孔、封堵作业宜参照钢制管道要求进行。在安装机架、开孔机、下堵塞等过程中，不得使用油类润滑剂。

12  带压开孔、封堵作业完成后应进行气密性试验。

4.3.18　燃气种类变更置换作业应符合下列规定：

1　作业前，应分析燃气种类特性变化对燃气设施材质、工艺状况、运行参数的影响，调查燃气种类变更置换后对原燃气设施和燃烧器具的要求变化，按照计划合理划分作业区域，根据管道情况和现场条件确定燃气种类置换注入点、放散点的数量与位置，制定相应作业方案。

2　分片区变更置换作业时，片区之间管道应做有效隔断。

3　作业后系统压力等运行参数发生变化时，需提前制定严密性试验等安全检查方案。

4　作业前应全面检查作业区域内厂站、管道和调压装置等燃气设施的完好性，并确保置换后满足新介质要求的工艺运行状况。

5　作业前应检查作业区域内涉及的用户设施、燃烧器具和用气设备的完好性和适用性，并确保置换后满足新介质的要求。

6　应确保作业区域内的用户在置换前得到有效通知，并具备了新介质的安全知识、使用技能和应急能力。

7　应提前根据风险分析制定各作业环节风险失控后的应急处置措施，并确保相关责任人员已经掌握。

8　作业中涉及燃气临时放散的应按本标准第4.3.14条要求实施，并宜采取燃烧方式进行放散。

9　作业中涉及燃气置换的应按本标准第4.3.15条要求实施，并宜采取直接置换法进行置换。

10　作业中涉及复供作业的应按本标准第4.3.16条要求实施。本条第4、5款检查结果不合格不应进行复供作业。

## 5　厂站设施运行维护

### 5.1　一般规定

5.1.1　燃气厂站入口应明示入站须知、安全风险提示、应急逃生线路图和紧急集合点。

5.1.2　应对进出厂站生产区的人员和车辆进行管理。人员进入前应收取火种、静电释放、正确穿戴个人防护装备；外部人员还应进行登记，开展安全教育，并有专人陪护。机动车辆应配置消火装置、限速行驶。由外部人员进入厂站的生产作业应按特殊作业实施管理。

5.1.3　应对厂站内设备、设施进行分类管理，建立清单台账，明确各类设施的维护保养要求。厂站内应明示工艺流程图及重点设施的位置分布图。

5.1.4　厂站工艺参数、工艺装置、仪表控制、气体检测报警、紧急停车等系统的管理应符合设计和生产运行要求，不得随意变更或停用。因外界温度、压力或原料组成变化等因素造成现行工艺参数不匹配时，应及时分析原因并调整工艺参数；工艺参数的设定变更后，应及时修订工艺参数清单，并重新履行相应的审批、发布程序。

5.1.5　厂站的设备操作规程应依据产品说明书、工艺要求和技术标准进行编制，按照程序审批和发布，操作人员应遵照执行。

5.1.6　当厂站设施周边环境发生变化时，应及时对其变化进行安全风险分析，评价周边环境影响，制定相应管控措施。

5.1.7　每日应对厂站地面与基础、站内建（构）筑物、消防及应急疏散道路、消防设施、生产辅助设施、周边环境、地形地貌、站外建（构）筑物等进行巡视。

5.1.8　每月应对厂站内的沟（井）等地下设施、相对密闭环境、供电系统、给水排水系统、供暖系统、消防系统等进行巡检。

5.1.9　每季度应对厂站内的紧急停车装置、远程控制切断系统、监测报警系统、安全连锁装置等进行测试检查。

5.1.10　每年应在使用前和停用后，分别对消防喷淋装置、供暖系统、伴热系统、锅炉用气系统等进行1次检查和维护保养。

5.1.11　每半年应对厂站内的设备、进出站绝缘装置、电气防爆系统等进行1次检查和维护保养。每半年应对厂站内的大型燃气设备基础的沉降情况进行1次观测检查，其沉降值不得大于设计允许值。

5.1.12　压力表、温度计和流量计应定期进行检定或校准。

5.1.13　安全阀的定期校验应按照相关标准规范要求进行，每年不应少于1次。经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。

5.1.14　每半年应对厂站内的仪表风进行1次检查和维护。

5.1.15　供电系统（含配电、发电和UPS）日常巡检维护应符合专业要求。箱式变压器、控制柜、电机等电气设施每半年应至少进行1次清洁和检查，防爆区域电气防爆系统应保持完好。

5.1.16　防雷装置应按国家有关规定定期进行检测，检测宜在雷雨季节前进行。防静电装置检测每半年不得少于1次，检测结果应符合设计要求。

5.1.17　厂站消防设施的维护管理应符合下列规定：

1　消防水池的储水量应保持在规定的水位范围内，池水清洁。

2　消防水泵的吸水口应保持畅通，消防水泵、消火栓及喷淋装置应定期检查并启动。

3　严寒和寒冷地区在最低气温低于5℃前应检查泵房保温措施，并应对室外消火栓、消防水管道及喷水灭火系统组件采取防冻保温措施，或及时将水排净。

5.1.18　厂站内的自用气使用应按商业用户用气管理的要求管理。管道、调压设备等应符合相关运行维护要求。

5.1.19　在厂站检查过程中发现存在安全重大隐患，应依据本标准第3.3.1条的要求进行治理。

### 5.2　门站设施

5.2.1　门站值班人员应按照规定路线进行现场巡视作业并做好记录，巡视应至少每4h进行1次。巡视作业应包含下列内容：

1　查看现场工艺装置上仪表显示的压力、温度、流量是否正常，现场仪表显示和远传状态是否相符；

2　查看工艺管道、阀门、过滤器、调压装置、计量装置、加臭装置及其他设备设施工况是否正常，有无锈蚀情况；

3　探听过滤器、调压装置、计量装置、加臭装置等工艺设施有无漏气或异常声响，调压装置有无喘振、异响等；

4　嗅闻现场工艺装置周边有无异味；

5　查看出口管道有无结冰、结霜情况；

6　查看换热器热媒介质的温度情况；

7　查看并判断过滤、分离装置前后压差是否在正常范围；

8　查看放散管、排污池是否正常。

5.2.2　门站值班人员应按照规定进行定时巡检，应至少每日巡检1次。巡检作业范围除包括本标准第5.1.8条和第5.2.1条的内容外，还应包括下列内容：

1　加臭装置的运行数据，加臭剂储罐液位情况，加臭机有无渗漏，加臭控制器是否工作正常；

2　对工艺装置、管道、阀门及其连接部位等进行燃气检漏检测；

3　检查站控系统或数据采集与监控系统是否正常；

4　检查紧急切断阀的执行机构是否保持在远程控制状态，检查阀门现场启闭状态与站控系统显示是否一致；

5　冬季供气时检查调压器的保温及伴热装置是否正常，检查排污管保温层是否完好。

5.2.3　调压装置的运行维护应符合本标准第6.3.3条的规定。

5.2.4　计量装置的运行维护应符合下列规定：

1　对现场巡视或巡检发现的计量装置的问题应及时维修；

2　流量计运转有杂音时应停用，并及时投运备用流量计；

3　每季度应对流量计进行清洁，并检查仪表各密封面、铭牌、铅封等是否完好，有无油漆剥落、起皮、腐蚀等，接线是否老化松动；

4　应按照计量检定要求对计量装置进行定期检定或校准。

5.2.5　燃气加臭装置的运行维护应符合下列规定：

1　对加臭剂储罐、工艺装置及附件进行巡视或巡检时，发现问题应及时维修，并填写维护保养记录。

2　加臭装置初次投入使用前或加臭泵检修后，流量计算机（修正仪）量程调整后，应对加臭剂输出量进行调整，并经试运行后方可转入正式运行或备用状态。

3　带有备用泵的加臭装置应定期进行切换运行，每季度不得少于1次。

4　加臭柱塞泵应定期使用标定器进行标定，宜每季度1次。

5　向现场储罐补充加臭剂的过程中，应保持加臭剂原料罐与现场储罐之间密闭连接；现场储罐内排出的气体应进行吸附处理或密闭循环，加臭剂气味不得外泄。

6　加臭剂添加量记录资料应至少保存2年。

7　发生加臭剂泄漏时，应对泄漏的加臭剂液体及时处理。

8  放加臭剂的包装容器空置后应规范处理，不得随意丢弃。

5.2.6　过滤装置的运行维护应符合下列规定：

1　对现场巡视或巡检发现的过滤装置及各连接部位燃气泄漏、工作异常等情况，应及时处理。对现场巡视或巡检发现的过滤装置压差超出正常工作范围时，应进行排污并清洗或更换滤芯处理。

2　每半年应不少于1次检查安全附件是否完好，对过滤装置进行排污处理。必要时宜清洗或更换过滤器滤芯，并进行主备工艺切换。

3　每年应检查过滤装置快开盲板密封面，清理密封槽、涂硅油脂，必要时宜更换密封圈。当冬季最低气温低于0℃时，应检查排污管保温层是否完好。

5.2.7  站内排污系统和放散装置的运行维护应符合下列规定：

1　应每日检查排污池内排污管出口是否存在泄漏，检查池内水位；检查池内是否有异物，排污系统防护措施和警示标志是否完好。

2　应根据日常排污量和季节因素，设置排污周期，可根据季节变化调整排污周期。

3　当站内设有脱硫装置，且脱硫塔内有脱硫剂时，严禁带压排污操作。

4　每年应对站内污物进行污物组分检测，分析确定污物来源及产生的原因。

5　应每年对排污池进行1次清理，污物应合法处置，并做好记录存档。

6　每半年应至少对放散装置通畅情况以及放散管基础牢固情况的检查1次。

5.2.8　燃气阀门的运行维护应符合下列规定：

1　应对阀门及附件进行季节性检查。

2　应每年对阀门进行1次启闭操作和维护保养。无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换。

3　带电动、气动、电液联动、气液联动执行机构阀门运行状态的测试应按本标准第5.1.9条的要求执行，应至少每年进行1次维护保养。

5.2.9  收发球筒的运行维护应符合下列规定：

1  每日巡检作业应检查收发球筒各接口部位及快开盲板是否存在泄漏，检查收发球筒、压力表、过球指示器等各个附件的完整性。

2  收发球筒通球前，应检查快开盲板密封面，清理密封槽、涂硅油脂，必要时宜更换密封圈或任何损坏部分。

3  收球筒收球排污后，应检查排污阀是否有内漏，并清理收球筒内污物。

5.2.10　门站站控系统的运行和维护应符合本标准第7.4节的规定，站内报警参数的管理应符合下列规定：

1　门站应建立不少于2级的报警信息，并设置报警信息的处置程序，及时排查和处置报警信息，报警信息和处置应进行记录。

2　警报限值设置应根据运行参数的调整及时变更，对警报信息进行分类管理，定期分析改进，减少重复、误报情况。

5.2.11　无人值守门站的设备设施应满足设计要求并保持完好性。当远程切断装置、数据采集与监控系统、视频监控装置、燃气泄漏检测系统等关键设施出现故障时，应派人值守并立即进行修复。现场巡检每日不应少于1次，其巡检内容应符合本标准第5.2.2条的规定。

### 5.3　压缩天然气设施

5.3.1　值班人员应按照规定路线进行现场巡检作业并做好记录，应至少每4h巡检1次。巡检作业应包含下列内容：

1　检查现场工艺装置上显示的压力、温度、流量是否正常，现场仪表显示和远传状态是否相符。

2　查看工艺管道、阀门、过滤器、调压计量装置、除硫、脱水干燥系统、加臭装置、压缩系统、冷却系统、储气及缓冲系统、装卸台及其他设备设施工况是否正常，有无开裂、变形和锈蚀情况。

3　探听调压计量装置、压缩机和其他工艺装置有无漏气、异常声响、喘振等。

4　感触工艺装置有无异常震动、碰撞、摩擦等。

5　检测工艺装置、管道、阀门、压缩机各级呼吸孔及其连接部位是否存在燃气泄漏、查看压缩机有无漏油情况。

6　查看水露点、硫含量是否在规定范围内。

7　检查判断过滤、分离装置前后压差是否在正常范围。

8　查看放散、排污是否正常，检查排污池、放散口有无燃气泄漏。

5.3.2　压缩系统的运行维护应符合下列规定：

1　压缩机组运行的安全保护应符合标准规范的要求并保持完好；

2　压缩机的卸载排气不得直接就地排放；

3　压缩机排出的污物应按环保要求收集后集中处理；

4　压缩机开停车应执行压缩机安全操作规程，并做好记录；

5　压缩机应按照厂家维护保养手册规定的周期进行维护保养；

6　环境噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的要求；

7　应每月检查1次机泵润滑系统，及时加注润滑油；特殊情况下应安排化验检查，并依据检查情况确定是否更换；

8　液压子站的液压设备应每周排污1次，每半年对电气元件接线柱紧固1次、电机保养1次。每年应至少检查更换主机密封件1次，更换滤芯1次。每季度应对液压油进行质量检查，并根据检查情况确定是否更换。

5.3.3　冷却系统的运行维护应符合下列规定：

1　冷却塔循环水应使用软化水，软化水系统中的盐罐无盐晶沉淀时应加盐、盐灌液面积累的悬浮物及时清理。树脂罐（如有）下降50%时应进行更换。

2　应每天检查1次各水泵、补水浮球阀的运行情况。

3　应每周检查1次水质酸碱度、浊度等，根据水质情况确定是否处理或更换。

4　应每月检查1次介质易堵塞的部件，及时清理其中的污物及污垢等。

5　每月应至少1次在冷却塔循环水中投放消毒杀菌剂和灭藻剂，避免冷却水塔生长藻类。

6　每年应至少清洗1次冷却水盘和蓄水池。

7　过滤器压差大于0.1MPa时应及时清洗或更换过滤器。

8　设备停止运行时，应排净所有介质及残物进行充氧密封等防腐处理。

9　换热器材质为奥氏体不锈钢时，换热器内液体中氯离子含量不应超过25×10-6。

5.3.4　脱硫、脱水干燥系统的运行维护应符合下列规定：

1　应每年检测在线水含量分析仪和硫化氢气体检测仪是否正常；

2　应根据运行情况及时对干燥器进行排污；

3　应根据水露点变化情况及时更换干燥剂；

4　如分子筛已被水浸或净化后的气体水含量超标，应立即更换；

5　脱硫剂的处理应符合环境保护要求。

5.3.5　装、卸车系统的运行维护应符合下列规定：

1　车辆进、出站应按要求进行检查并记录；

2　加气、卸气作业前应保持系统连接部位密封良好，自动、联锁保护装置正常，接地良好；

3　被加气的气瓶内应保持正压，加气压力不得超过气瓶的最大工作压力；

4　发现软管出现磨损、扭曲、胶结、腐蚀、膨胀、切痕等现象时，应立即更换；

5　应每半年对拉断阀进行1次维护保养；

6　应每年进行1次软管耐压试验，耐压试验压力应符合相关标准要求。

5.3.6　站控系统的运行维护应符合下列规定：

1　对压缩天然气的水露点﹑硫化氢含量、加气压力和可燃性气体浓度等安全参数应实施在线监测；

2　在线监测的参数值应设置安全限值、预警限值和报警限值；

3　应每季度对远程控制的安全连锁装置进行测试，确保完好有效。

5.3.7　加臭、调压、计量、过滤装置的运行维护应符合本标准第5.2节的相关要求。

### 5.4　液化天然气设施

5.4.1　值班人员应按照规定路线进行现场巡检作业并做好记录，巡检应至少每4h进行1次。巡检作业应包含下列内容：

1　检查现场工艺装置上显示的压力、温度、流量是否正常，现场仪表显示和远传状态是否相符。

2　查看储气及气化系统、工艺管道、阀门、调压计量装置、加臭装置及其他设备设施工况是否正常，有无异常结霜、冻冰、开裂、变形和锈蚀情况。

3　检查低温泵的运行是否平稳，运行参数是否正常。

4　检查储罐的液位、温度、压力应正常。

5　检查空温式气化器的表面应结霜均匀，没有鼓泡现象；水浴式气化器的热水温度应保持在规定范围内且运行无异响。

6　利用自增压器对储罐增压时，应检查增压器的进、出口压力是否正常，表面结霜是否均匀。

7　检测工艺装置、管道、阀门及其连接部位是否存在燃气泄漏。

5.4.2　罐外低温潜液泵的运行维护应符合下列规定：

1　潜液泵启动前，应利用储罐内的液化天然气液体进行预冷。预冷时宜缓慢开启泵进口阀门降温至少15min，避免急冷；当泵体温度达到-120℃~-140℃时方可全开泵进口阀门。

2　开泵过程中，应对其运行状况进行检查。检查内容包括泵的现场出口压力、温度等运行参数，对泵池密封及保冷状况等。当发现泵体发生异常噪声、出口管道有较大振动时，应立即停机处理。

3　停泵后，待泵的进口、出口管线及泵体内液体完全气化后方可关闭泵的进口、出口截断阀门及紧急切断阀。

4　潜液泵需要检修时，应按设备技术说明书和相关规定进行。检修完毕投入运行前，应先利用干燥氮气对其进行吹扫置换，利用LNG进行预冷，合格后方可运行。

5.4.3　罐内低温潜液泵的运行维护应符合下列规定：

1　潜液泵启动前，应确认无蒸发气体从排放管线排出。泵井中的温度应稳定在液体的饱和温度，储罐内液位应满足最低启动液位要求。

2　严禁在流量为零时操作潜液泵。

3　在泵运行后的第1h内，应监控顶冒和顶板垫圈的密封情况。发现过量泄漏时，应停泵进行处理。

4　当发生电流过大、过小或未按额定流量和压力输送等现象时，应按潜液泵的设备技术说明书进行维修处理。

5.4.4　空温式气化器的运行维护应符合下列规定：

1　启动前，应确认出液储罐与运行气化器对应关系正确，储罐相应阀门应全部关闭。

2　启动前，应确认气化器进口、出口手动阀门全部打开，气化器进口紧急切断阀确认远程受控。

3　运行过程中，应及时检查气化器的出口温度、压力及表面结霜情况，当发现温度、压力异常或气化器表面结霜有鼓凸情况时，应立即停机切换至备用气化器，必要时宜全部停机处理。

4　运行过程中，当气化器表面结霜面积超过2/3或结霜（结冰）严重导致气化器出口温度下降超过设定值，应及时切换至备用气化器。

5　运行过程中，严禁操作人员靠近气化器。当需要清理气化器表面积霜（冰）时，应采用软质工具，不得采用铁制工具。

6　每周应对气化器的基础表面进行检查。当发现其表面破损、粉化时，应及时修复。

7　气化器运行时，当周边的雾有可能飘移至公共场所时，应采取围挡或除雾措施。

5.4.5　水浴式气化器的运行维护应符合下列规定：

1　启动前，应保证气化器的储水量和热水温度符合设备技术说明书和运行参数要求。

2　气化器与空温式气化器要安全衔接，保证气化器进口、出口阀门全部打开。

3　运行过程中，应对气化器进口、出口压力、水温状况进行检查。

5.4.6　液化天然气液相管道的运行维护应符合下列规定：

1　巡检时应检查液相管道及保冷层的完好情况，发现泄漏、保冷层表面结霜结冰鼓包等情况，应及时处理。

2　每月应对液相管道的保冷层完好状况检查1次，当发现破损、锈蚀严重、保冷状况下降时应及时更换。

3　对保冷层更换维修时，应符合原设计文件要求和相关标准规范的有关规定，并由具有相应施工资质的单位实施。

4　每月应对保冷管托的完好状况检查1次，发现异常情况应及时处理与更换。

5.4.7　氮气供给系统的运行维护应符合下列规定：

1　当采用氮气瓶组供气时，各氮气气瓶接口应无泄漏，供气压力应正常，备用瓶组应储气充足。

2　当采用制氮设备供氮气时，制氮装置应运行良好，产品氮气纯度应符合运行要求。

3　当采用液氮设备供氮气时，液氮储罐的保冷效果应良好，无结霜“冒汗”现象。基础应完好，无漏气现象。

4  应对常压罐夹层补氮气装置的可靠性进行定期检测。

5  应保持氮气车间的氧气含量检测装置处于正常状态，防范窒息风险。

5.4.8　液化天然气气瓶充装除符合本标准第4.2.7条的规定外，还应符合下列规定：

1　充装前应对液化天然气气瓶逐只进行检查，不符合要求的气瓶不得充装。

2　充装完成后应对瓶阀等部位进行检查，不得泄漏。

3　新气瓶首次充装时，应控制速度缓慢充装。

4　灌装秤应在检定有效期内使用，充装前应进行校准。

5.4.9　装卸车系统的运行维护除符合本标准第4.2.7条的规定外，还应符合下列规定：

1　装卸车前，现场操作人员应与中控室监控人员对储罐内及槽车的压力、液位值进行核实确认，确定进液方式。

2　装卸车过程中，应实时监控压力、液位、温度变化，严禁储罐、槽车超压、超液位运行。

3　装卸车结束，待软管或装卸车臂恢复至常温后，应对其接口吹扫并采取封口防护措施。

4　卸车软管每年应进行1次耐压试验，试验压力为1.5倍公称压力。当需要更换软管时，其公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力应大于4倍公称压力。

5　有下列情况之一时，不应从事装卸车操作：

1）雷击天气；

2）附近有明火或发生火灾；

3）LNG设施发生泄漏；

4）槽车或储罐内压力、液位异常；

5）其他不允许装卸车的情况。

5.4.10　站控系统运行除符合本标准第7章的相关要求外，还应符合下列规定：

1　系统界面对各工序要求的液化天然气、氮气等的压力、液位、温度、流量等运行参数以及手动、自动控制阀门的开关状态显示应正确，液位报警值和高高位、低低位的安全连锁值以及高低压力报警值等参数设定应正确。

2　每季度应至少对站控系统的可靠性进行检查和测试1次。对装卸区、储罐区、气化区等处紧急切断装置的自动及手动关断功能进行测试，保证正常运行。

3　对停止使用30日及以上的站控系统在使用前应重新进行测试。

4　当进行装卸车、倒罐、出液气化等操作时，应检查压力、液位、温度等运行参数的现场仪表显示和远传状态是否相符。

5.4.11　高倍泡沫灭火系统的运行维护应符合下列规定：

1　集液池应完好无破损，池内不得有杂物或积水。

2　高倍泡沫发生器、泡沫比例混合器、泡沫储罐、泡沫泵、控制柜、控制阀门应完好，压力表、过滤器、管道及管件应无损伤。

3　泡沫液应在有效使用期内，每年应进行1次喷泡沫测试。

4　泡沫液储存量应大于或等于计算总量的1.2倍。

5　火灾探测传动系统、现场手动控制装置的外观及性能应完好。

6　泡沫液应与灭火系统类型、扑救的可燃物性质、供水水质相适应。

5.4.12　液化天然气设施的运行维护除应符合上述规定外，还应符合下列规定：

1　液化天然气的含氮量不应大于1%（mol）。

2　气化后出站前的燃气应经加臭处理后方可进入站外管网，进入站外管网前的燃气温度不低于5℃。

3　设置在储罐区、潜液泵处、气化区、装卸车区、集液池等处的低温探测器应保持完好，并应定期进行标定检测，必要时宜设防雨淋措施。

4　在LNG储罐出液气化、卸车过程中，应监控检查蒸发气(BOG)压缩机的运行情况。

5　除液化天然气排液沟（导流沟）外，敷设有燃气、电缆等的地下管沟应用干砂填实，或采取通风措施，避免易燃气体积聚。

6　液化天然气瓶组气化站的气瓶总容量不得超出设计数量，不得随意更改气瓶存放数量及气瓶接口数量。

7　液化天然气设备设施的检修应由具备相应资质的单位承担，检修后投运应按本标准第3.2.2条的规定实施管控。

8　加臭、计量等设施的运行维护应符合本标准第5.2节的相关规定。

### 5.5　液化石油气设施

5.5.1　值班人员应按照规定路线进行现场巡检作业并做好记录，巡检应至少每4h进行1次。巡检作业应包含下列内容：

1　检查压力、温度、液位是否正常，现场仪表显示和远传状态是否相符。

2　检查设备本体、接口部位、焊接接头有无裂纹、变形，工艺管道、设备设施有无锈蚀情况。

3　对工艺管道、阀门、烃泵、灌装系统及其连接部位等进行燃气检漏检测。

4　对气瓶存放区等部位进行燃气检漏检测。

5　检查防火堤内水封井及防火堤外隔离阀情况，防冻保温设施应完好。

5.5.2　压缩机、烃泵的运行维护应符合下列规定：

1　启动前，应检查设备各部位连接紧固状况、润滑状况、电气仪表完好状况、机械密封状况、盘车状况、气液分离器状况等。

2　应记录设备位号、运行状况、运行时间、操作时间、操作人员、其他相关情况等内容，压缩机运行期间运行记录应每小时填写1次。

3　运行时，出现自动、连锁保护装置失效应立即停车处理。

4　当润滑、冷却、通风系统出现异常或设备有异响、异常振动、过热、泄漏等现象时，应立即停车处理。

5　当设备运行压力高于规定压力时，应立即停车处理。

6　压缩机、烃泵的大修、中修、小修，应按设备的保养与维护要求执行，相关备品、备件宜按中修标准配备。

7　检修完毕，应按有关技术标准进行检查验收。

5.5.3　灌装设施的运行维护应符合下列规定：

1　液化石油气灌装、倒残等场所应通风良好。

2　应使用气瓶灌装管理系统对气瓶灌装及进、出库信息进行记录，记录应同步上传至相关信息平台。

3　灌装前，应确认灌装系统各连接部位牢固，运动部位平稳，自动或连锁保护装置正常，灌装秤完好，防静电接地完好，充装枪胶管和灌瓶嘴接头密封圈外观完好无破损。

4　灌装前，应校准灌装秤。灌装秤应每月进行1次保养维护。灌装作业结束后应清理灌装秤秤台。

5　灌装前，应确认气瓶符合充装要求，气瓶灌装设定量不应大于该规格气瓶的最大允许充装量。

6　经检查发现气瓶内残液量不符合规定的，灌装前气瓶应进行倒残处置，残液应由专用残液储罐单独储存。

7　气瓶灌装后，应对充装重量和气密性进行逐瓶复检，复检不合格的气瓶应采取有效处置措施。

5.5.4　气化、混气装置的运行维护应符合下列规定：

1　气化、混气装置开机运行前，应检查工艺系统及设备的压力、温度、热媒等参数，确认处于正常状态后，方可开机。

2　运行中应填写压力、温度、热媒运行数据。当发现泄漏或其他异常情况时，应立即进行处理。

3　应保持装置监控系统的正常工作，严禁超温、超压运行。

4　电磁阀、过滤器等辅助设施应定期清洗维护。排残液、排水装置应定期排放，排放的污物应统一收集处理。

5　气化器、混合器发生异常情况时，应立即停车并开启备用设备。备用设备应定期启动运转。

6　以水为加热介质的气化装置应定期按设备技术说明书要求添加水和防锈剂。严寒和寒冷地区应采取有效措施防止冻胀。

5.5.5　液化石油气槽车装卸系统的运行维护应符合下列规定：

1  未经检查合格的槽车不得进入装卸区域进行装卸作业。

2  应检查装卸区相关设施、设备、安全附件、仪表的完整性和可靠性。

3  在指定位置停靠后，槽车应熄火，切断总电源，并应采取措施防止其滑动。

4  装卸车前，应检查周边作业环境，槽车导静电装置应与装卸台接地有效连接，装卸用管与槽车储罐连接应连接可靠。

5  装卸过程，作业人员应在规定位置值守，存在压力、温度、流速超过规定指标情况应立即采取有效措施，严禁超装超卸。

6  装卸后，应检查确认槽车储罐的温度、压力、液位符合规定，所有密封面、阀门、接管无泄漏，与装卸作业相关的阀门应处于关闭状态，与装卸台的所有连接件应分离。

7  作业过程遇到恶劣天气应停止装卸。存在明火、厂站工艺设备及管道异常、槽车设备及安全附件异常、介质异常及其他危险和异常情况时应停止装卸。

8  发现超装、错装应立即处理，并形成记录。

9  槽车装卸作业应如实记录，记录应至少包括：装卸前检查、装卸作业过程控制、装卸作业后检查、异常情况停止作业等内容。

5.5.6　气瓶供应站的管理应符合下列规定：

1　空瓶、实瓶应分区存放，并应设置明显标志。

2　瓶库内不得存放其他物品。漏气瓶或其他不合格气瓶应及时处理，不得在站内存放。

3　气瓶应直立码放且不得超过两层，50kg规格的气瓶应单层摆放，实瓶摆放不宜超过6排，并应留有不小于0.8m宽的通道。

4　气瓶应周转使用，实瓶存放不宜超过1个月，存瓶量不应超过上限。

5.5.7　液化石油气设施的运行维护除应符合上述规定外，还应符合下列规定：

1　液化石油气设施检修前应采取置换、放散、隔离等有效措施，确保符合作业安全条件。

2　当液化石油气无臭味或者臭味不足时，应进行加臭。加臭设备设施应定期维护保养。

3　应定期检查生产区的地下排水系统、电缆地下管沟等可能存在液化石油气聚集的空间。

4　应通过气瓶管理信息系统，对气瓶的回收、充装、运输、配送、签收进行闭环追溯管理。

### 5.6　燃气储气设施

5.6.1　值班人员对燃气储气设施的巡视、巡检作业应符合对应厂站设施的作业周期要求，还应包含下列内容：

1　检查储罐或储气设施及其附件的压力、温度、液位是否处在正常范围，现场仪表显示和远传状态是否相符；

2　检查储罐或储气设施及其附件的外观是否完好，接口部位、焊接接头有无裂纹、变与腐蚀；

3　检查储罐或储气设施基础、紧固件、连接件的连接是否完好、牢固，有无松动现象；

4　检查储罐或储气设施及其附件是否有泄漏情况；

5　检查储罐防火堤的完整性，排水装置是否处于密封状态。

5.6.2　高压燃气储罐的运行维护应符合下列规定：

1　应按压力容器的管理要求进行运行维护保养；

2　应按压力容器的相关要求开展定期检验，并按要求张贴使用登记证和检验合格标志；

3　应控制运行压力，不得超压运行，并应对温度、压力等各项参数实时监控；

4　应每半年对阀门进行1次启闭性能测试，当阀门无法正常开启或关闭不严时，应及时维修或更换。

5.6.3　压缩天然气储气井或储气罐的运行维护应符合下列规定：

1　应按压力容器的管理要求进行运行维护保养；

2　应按压力容器的相关要求开展定期检验，并按要求张贴使用登记证和检验合格标志；

3　应至少每半年对储气设施进行维护保养1次，包括井口法兰及连接螺栓、安全阀及管路阀门、压力表、排污管及阀门、管路固定装置、井口平台等。

5.6.4　液化天然气储罐的运行维护应符合下列规定：

1　应按压力容器的管理要求对储罐进行运行维护保养，并进行定期检验。

2　日常巡检应对储罐外壁进行外观检查，表面无凹陷，漆膜无脱落，无结露“冒汗”、结霜现象，储罐支腿无开裂。

3　储罐附带的液位、压力、温度/密度测量装置应按规定进行定期检定。现场液位测量装置应在其最高液位处做出明显标记，现场压力表刻度盘上应划出指示工作压力的红线。

4　储罐日常运行压力不得高于最大工作压力，液位不得超过最大允许充装量，储存液位宜控制在10%～90%范围内。

5　不同来源、不同组分的液化天然气宜存放在不同的储罐中。当不具备条件只能储存在同一储罐内时，应采用正确的进液方法，并应实时监测其气化速率与温度变化。

6　应至少每月对储罐基础、防护堤的完好性进行1次检查。

7　应至少每年对真空绝热储罐的真空度进行1次检测，以及对子母型压力储罐及常压储罐夹层的可燃气体浓度进行1次检测，并检查自动补气系统的运行状况。

8　应对储罐的静态日蒸发率进行监测。

5.6.5　液化石油气储罐系统的运行维护应符合下列规定：

1　应按压力容器的特种设备管理要求对储罐进行运行维护保养，并进行定期检验。

2　液化石油气储罐的充装量应符合设计储存量的要求，装量系数不应大于0.90。储罐液位计上最高和最低安全液位，应有明显的标志。

3　储罐设有两道以上阀门时，第一道阀门应为常开状态，阀门应定期维护，保持启闭灵活状态。

4　当储罐达到预警温度、压力时，宜进行降温喷淋。储罐喷淋降温措施的制定应考虑储罐的设计压力、储罐检修结果、储存介质等因素。

5　严寒和寒冷地区，冬季应对采取保温防冻措施的储罐附件进行定期检查，每月检查次数不得少于1次。保温防冻措施应完好无损，并应定期对储罐进行排水、排污。

6　罐区配备的高压注水设施，其注水管道应与独立的消防水泵相连接。消防水泵的出口压力应大于储罐的最高工作压力，注水口的控制阀门保持关闭状态。

7　储罐检修前后的置换可采用抽真空、充氮气或惰性气体、充水等方法。当采用充水置换方法时，环境温度不得低于5℃。

8　地下储罐的防腐涂层及腐蚀情况应进行定期检查，阴极保护装置应每半年进行1次检测。

9  巡检发现储罐防火涂料出现损坏，应及时修复。

5.6.6　低压湿式储气柜的运行维护应符合下列规定：

1　储气柜运行压力不得超出所规定的最高工作压力。储气柜的升降幅度和升降速度应在规定范围内；当大风天气对气柜的安全运行有影响时，应适当降低气柜的运行高度。

2　对储气柜的运行状况完整性进行检查，检查部位应包括塔顶、塔壁、水槽壁板与环形基础、导轮与导轨、放散阀门、保温系统、各塔节环形水封等。

3　导轮与导轨的运动应正常，导轮润滑油应定期进行加注，当导轮与轴瓦间发生磨损时应及时进行修复。

4　塔顶和塔壁不得有裂痕、损伤和漏气，水槽壁板与环形基础连接处不应漏水，气柜外壁防腐涂层破损时应及时进行修补。

5　应定期、定点监测各塔节环形水封的水位。

6　气柜的凝水罐应每日抽水2次。

5.6.7　低压干式储气柜的运行维护应符合下列规定：

1　进入气柜作业前应确认电梯、吊笼动作正常，限位开关工作应准确有效，柜内可燃或有毒气体浓度应在安全范围内。

2　对储气柜的运行状况完整性进行检查，检查部位应包括柜体、气柜活塞油槽、横向分隔板及密封装置、柜底油槽、可燃气体报警器、外部电梯及内部升降机（吊笼）等。

3　气柜柜体不得有燃气泄漏、渗油、腐蚀、变形和裂缝等损伤。

4　气柜活塞油槽油位、横向分隔板及密封装置应正常，气柜活塞水平倾斜度、升降幅度和升降速度应在规定范围内，气柜柜底油槽水位、油位应保持在规定值范围内。

5　气柜可燃气体报警器应工作正常，并应在检验有效期内。外部电梯及内部升降机（吊笼）等各种安全保护装置应可靠有效；电气控制部分应动作灵敏，运行平稳。

6　密封油黏度和闪点指标应定期进行化验分析，当超过规定值时应进行更换。

7　气柜油泵入口过滤网应定期进行清洗。油泵启动频繁或两台泵经常同时启动时，应分析原因并及时排除故障。

8　电梯、吊笼应按照特种设备管理要求对储罐进行运行维护保养，并进行定期检验。

### 5.7　汽车加气设施

5.7.1　值班人员应按照规定路线进行现场巡视作业并做好记录，巡视应至少每4h进行1次。巡视作业应包含下列内容：

1　查看现场工艺装置上仪表显示的压力、温度、流量是否正常；

2　查看加气机、工艺管道、阀门、供气系统、计量装置及其他设备设施工况是否正常，有无锈蚀，软管有无鼓包变形情况；

3　探听加气机、供气系统等工艺设施有无漏气或异常声响，计量装置有无喘振、异响等；

4　嗅闻现场工艺装置周边有无异味；

5　查看管道、加气机有无结冰、结霜情况。

5.7.2　值班人员应按照规定进行定时巡检，巡检每班次应至少进行1次。巡检作业除包括本标准第5.7.1条的巡视内容外，还应包括下列内容：

1　对供气系统、加气机、管道、阀门及其连接部位等进行燃气检漏检测；

2　检查加气机内部设备本体、接口部位、焊接接头、软管有无裂纹、变形；

3　检查加气设施、罩棚、标识标牌等紧固件、连接件的连接是否完好、牢固，有无松动现象；

4　检测加气机软管、下部管沟内无燃气泄漏。

5.7.3　加气机的运行维护应符合下列规定：

1　应保持加气机外表清洁，并应采取措施避免踩压加气软管及加气枪；

2　在交接班时应清洁加气枪头，避免灰尘及异物损伤密封圈；

3　应按设备技术说明书要求定期清洗过滤器及排污；

4　长时停用的加气机，应关闭加气机控制总阀；

5　维护保养微控测控装置、质量流量计及电磁阀时，应停电操作；

6　防爆器件应按照防爆电气产品的要求进行维护和修理。

5.7.4　对加气车辆的管理应符合下列规定：

1　乘坐加气车辆的乘客应在进站口下车，不得将乘客带入加气区内。

2　车辆进出站的速度应低于5km/h，并应熄火加气。

3　车辆加气前，操作人员应对车辆气瓶使用资质、外观、接口泄漏、用气环境进行检查，不符合要求的不得加气。

4　非加气操作人员不得进行加气操作。

5　不得在生产工艺区内和加气区域进行车辆维修、洗车等活动。

5.7.5　其他设施的运行维护应符合下列规定：

1　储气装置参照本标准第5.6节的相关要求；

2　增压系统参照本标准第5.3节的相关要求；

3　潜液泵、汽化器参照本标准第5.5节的相关要求；

4　计量系统应按照原料气计量系统和售气计量系统的特点进行分类管理，定期进行检定校核。计量装置运行维护应符合本标准第5.2节的相关规定；

## 6　输配管道、调压和用户设施运行维护

### 6.1　一般规定

6.1.1　对管道、阀门（井）和调压装置等设施应按类别和类型进行分类管理，建立设施设备台账，明确每类设施的维护保养要求。

6.1.2　管道、阀门（井）和调压装置台账应明确各项设施的设计参数、运行工艺参数、控制范围等要求，并实施动态管理。

6.1.3　燃气管道及设施安全控制范围内出现新增建（构）筑物、人员聚集、其他管线、堆积重物、深根植物等变化因素时，应及时对变化因素进行安全风险分析，评价周边环境影响，制定相应管控措施。

6.1.4　管道和调压设施的设备操作规程应依据产品说明书、工艺要求和技术标准进行编制，按照程序审批和发布，操作人员应遵照执行。

6.1.5　对管道和调压设施的巡视、巡检、定期检查和维护保养应按照工艺要求和操作规程进行，对相关数据的信息化管理和应用可参照本标准第7章相关要求，无信息化管理系统时应保存记录并电子归档管理。

6.1.6　管道和调压设施的维护和检测应留有可追溯的记录。记录应包括维修、检修、更新和改造计划；维修记录和重要设备的大、中修记录；拆除、迁移和改造工程图档资料。

6.1.7　对重要的燃气管道和调压设施以及管道周边重点区域进行数据采集监测时，宜应用燃气监测新技术，提高监控质量。

6.1.8　同一管网中输送不同种类或不同压力级制燃气的相连管段之间应实施有效隔断。

6.1.9　在对输配管道、调压和用户设施检查过程中，发现存在安全重大隐患，应依据本标准第3.3.1条的要求进行治理。

### 6.2　输配管道

6.2.1　运行人员应按照规定路线对所负责的燃气管网进行巡视作业，发现问题应及时上报，应做好相关记录并采取有效的处理措施。巡视周期应以制度明确，最长不得超过1周。巡视作业应包括下列内容：

1　查看燃气管道及设施的保护范围内是否存在标准规范严禁的各类行为；查看燃气管道和设施控制范围内是否存在标准规范规定的有可能影响燃气管道和设施安全的情况；是否制定燃气设施保护方案并采取安全措施。

2　查看架空管道和埋地管道标识的完整性；查看阀室（井）、凝水缸、检水井和检漏井等管道附属装置是否完好；查看燃气管道设施是否缺失、破损、腐蚀、变形等。

3　查看管道沿线是否有塌陷、滑坡、下沉、管道裸露或悬空等异常现象以及水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等漏气迹象。

4　嗅闻管道沿线是否有燃气异味或探听是否存在燃气泄漏声响等。

5　查看管道保护范围是否新增相对密闭环境或人员聚集场所。

6.2.2　运行人员应按照规定路线对燃气管网进行巡检作业并做好记录，发现问题应及时上报并进行维修；巡检和巡视可以合并进行；巡检周期应以制度明确，最长不得超过1个季度。巡检作业应包括下列内容：

1　检测管道沿线及其周边的沟渠、窖井是否存在燃气泄漏；

2　检查燃气设施运行压力、温度、流量、压差等参数是否正常；

3　检测阀室、凝水缸、检水井和检漏井内是否存在燃气泄漏、积水。

6.2.3　在发生暴雨、大风等恶劣天气或其他自然灾害后，应及时对地下阀室、穿跨越管道、架空管道、位于道路边坡附近及其他特殊地段的管道进行检查。

6.2.4　当发现燃气管道保护范围和控制范围内有施工活动时，应采取下列措施：

1　应告知建设方、施工方施工损坏燃气管道及附属设施可能造成事故的危害性及严重性。

2　应对燃气管道的位置、走向进行现场交底并设立临时标志，必要时宜通过开挖确定管道位置。

3　当施工可能影响燃气管道安全时，建设方或施工方应制定燃气管道保护方案，并在施工中落实相应的安全措施，保护方案应有审查批准环节。

4　应加强现场燃气管道的巡视与现场监护，并派专业人员进行现场指导。

6.2.5　金属燃气管道的运行维护应符合下列规定：

1　钢质管道防腐层、阴极保护系统和干扰防护系统应按规定定期检测，发现问题应实施维修或更新。

2　钢质管道在运行中首次发现腐蚀漏气点后，应查明腐蚀原因，对该管道的防腐层及腐蚀情况进行选点检查，并根据情况制定运行、维护方案。

3　穿越地铁、高铁及其周边的管道，应每年检查1次管道周边杂散电流的变化情况。

4　发生过燃气泄漏的铸铁管道应缩短巡检周期。

6.2.6　燃气阀门的运行维护应符合本标准第5.2节的相关规定。

6.2.7　燃气管道其他附件的运行维护应符合下列规定：

1　检查波纹管补偿器的拉杆螺母应松开到补偿极限位置，保证波纹管补偿器自由伸缩。

2　当燃气阀门或燃气设备拆装完成后，与其连接的调长器应进行接口严密性检查，并将调长器拉杆螺母拧紧。

3　应对聚乙烯燃气管道的示踪装置进行季节性检查，保证其有效性。

6.2.8　当燃气管道出现下列情况之一时，应对其进行专项安全评价，并根据评价结果制定管道修复更新计划：

1　钢质管道服役年限达到管道的设计使用年限；

2　遭受地震、洪水、滑坡等地质灾害，运行事故或外力损害后需要继续使用；

3　管道频繁发生漏气。

6.2.9　在非开挖修复后的燃气管道上接支管时，宜选在设计预留的位置。当预留位置不能满足要求时，应符合下列规定：

1　采用插入法、折叠管内衬法或缩径内衬法修复的燃气管道上接支管时，应采用机械切割方式割除被修复旧管道后在内插或内衬的聚乙烯管道上进行接管操作，不得使用气割或加热方法割除被修复旧管道。

2　采用翻转内衬法修复的燃气管道上带气接支管时，宜选择在连接短管处开孔。当短管处不能满足要求时，经与实施翻转内衬修复的原施工单位配合，可在修复后的管道上进行开孔封堵机械作业，焊接管件时应采取局部降温处理或采用低温焊接工艺。

### 6.3　调压设施

6.3.1　调压设施的日常巡视周期应与燃气入口管道的巡视周期一致。日常巡视作业应包括下列内容：

1　查看调压设施周围设置的防侵入围护结构的完好性；

2　查看调压设施外部设置的禁止吸烟、严禁动用明火等警示标志以及紧急联系电话等是否清晰、完整；

3　嗅闻调压设施周围是否存在燃气异味；

4　探听调压设施是否有异常喘振、异常声响和漏气声响；

5　查看调压设施中各部位有无锈蚀情况；

6　查看地下调压箱或地下式调压站内有无积水。

6.3.2　调压设施的日常巡检周期应与燃气入口管道的巡视周期一致；巡检和巡视可以合并进行。日常巡检应包括下列内容：

1　检查调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪器、仪表、换热器等设备及工艺管路的运行工况、运行参数，是否有泄漏等异常情况；

2　检查测试调压站、调压柜、调压箱的通风或排风系统是否正常有效；

3　检查切断阀、安全放散、水封、可燃气体泄漏报警装置等安全装置的可靠性；

4　检查调压设施中的仪表和数据采集装置是否正常；

5　检查地下调压箱的防腐保护措施是否完好；

6　检查调压设施中的其他装置是否完好。

6.3.3　调压设施的运行维护应符合下列规定：

1　对现场巡视或巡检发现的调压装置及各连接部位燃气泄漏、异常喘振、压力异常波动、调压装置锈蚀、相关部位有油污、锈斑、腐蚀和损伤等现象，应立即进行处理。

2　当巡视或巡检发现过滤器前后压差异常时，应及时进行排污处理，必要时宜清洗或更换过滤器滤芯。

3　当巡视或巡检发现调压装置噪声超过规定限值时，应采取降噪措施。

4　调压装置应进行分级维护保养或根据定期性能检测结果采取相应维护保养措施。

5  新投入使用和维修、保养后的调压装置应进行调试，达到要求后方可投入运行；停气后重新启用的调压装置，应检查各调压器、紧急切断阀和安全放散阀的设定压力及有关技术参数，达到要求后方可投入运行。

6　采用手动切换的调压柜（箱）使用时不应同时开启双路供气；采用自动切换的调压柜（箱）双路应同时开启，备用路的出口压力设置应略低于主路出口压力，切断压力应高于主路调压器的关闭压力，备用路的切断压力设置应略高于主路切断压力，放散压力应略低于主路切断压力。

6.3.4　调压设施的维修应符合下列规定：

1　调压设施不得随意停气进行维修。调压设施停气和供气之前，均应予以公告或书面通知燃气用户。重新启用前，应确认相连接的下游管道严密性，做好全面技术检查，确认各项参数与原运行参数一致，方可按相应操作规程进行启用。

2　新投入使用和维检修后重新启用的调压器、紧急切断阀和安全放散阀等，应经过合格性检测，性能参数应符合技术要求范围，经调试满足使用要求后，方可投入运行。

3　对维检修后的高压、次高压备用系统应经过不得少于24h且不超过1个月的正常运行，才可转为备用状态。

### 6.4　用户设施

6.4.1　用户燃气设施应定期进行入户安全检查，并应符合下列要求：

1　商业用户、工业用户每年检查不得少于1次；

2　居民用户每两年检查不得少于1次；

3　瓶装燃气用户应在配送服务时同步进行安全检查。

6.4.2　用户安全检查部位应包括用户管道、气瓶、用户计量器具、用户阀门、户内安全技防装置、用户调压器、燃具、排烟装置、用气设备和附件等，检查内容应符合下列规定：

1　确认各检查对象应符合标准规范并正常完好，无严重锈蚀、无泄漏、安装牢固并符合规范要求的间距及位置，以及环境通风应良好。

2　管道不应被擅自改动或作为其他电气设备的接地线使用，无重物搭挂，阀门应完好有效。

3　燃具、用气设备前燃气压力应正常。

4　燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，家庭与商业用燃具与燃气管道的连接软管长度不应大于2.0m且不应有接头。

5　居民用户和商业用户在同一房间内不得使用两种及以上的燃气，且使用燃气时不得在用气房间内同时使用和存放其他燃料。公共用餐区域、大中型商业建筑内的厨房不应设置天然气气瓶和液化石油气气瓶。

6　户内安全技防装置应在有效期限内并使用正常。工商业用户报警及联动切断装置应正常有效。

6.4.3　周期性用气的用户应满足下列要求：

1　供气时，应按照本标准第4.3.16条的规定执行；

2　停止用气后，对停气的用户设施采用保压，压力不宜超过运行压力。采用燃气保压时，应按照在用管道进行管理；采用空气、氮气或惰性气体保压及不采用保压方式时，应将停气用户的燃气设施与供气管道进行有效隔断，恢复供气前应对用户设施进行置换。

6.4.4　用户日常使用燃气应符合下列规定：

1　燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃具、连接管等。

2　不得擅自改动燃气管道，不得擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具。

3　安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房间内不得有人居住或堆放杂物。

4　不得加热、摔砸、倒置液化石油气瓶，不得倾倒瓶内残液和拆卸瓶阀等附件。

5　严禁使用明火检查泄漏。

6　不得使用不合格的软管，软管应安装牢固，不得超长。

7　严禁用户开启或关闭公用燃气管道上的阀门。

8　当发现室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏、意外停气时，应及时向燃气供应单位报告，严禁在漏气现场打电话报警或启闭可能产生火花各类装置。

9　应协助燃气供应方对燃气设施进行检查、维护和抢修。

## 7　生产运行信息管理

### 7.1　一般规定

7.1.1　生产运行管理信息系统应包括数据采集与监控系统、地理信息系统和客户服务系统，宜包括生产调度系统与应急抢修系统等。

7.1.2　信息系统运行状态完好，且现有功能能够起到人工巡视巡检的作用时，可降低人工巡视、巡检频次，频次的调整应按变更实施管理。

7.1.3  系统运行维护队伍应按照信息技术服务和信息安全管理体系的要求开展运行维护工作，及时响应用户提出的事件和服务请求。

7.1.4　系统的巡检与监控应包括对系统运行状况进行监控、检查相关日志、填写巡检记录和报告异常事件等。

7.1.5　根据系统中数据的重要程度应对数据进行分类、分级管理。重要数据应加密存储和传输。应定期对关键业务数据进行备份，并对数据的可用性进行测试。

7.1.6　网络安全管理应符合相关标准规范的要求，按照国家有关网络安全等级保护要求和标准开展网络安全等级保护工作，并应对信息系统定期进行评测。

7.1.7　对员工、客户和其他第三方人员的个人信息应采取技术措施进行收集和存储，并应遵守个人信息保护的法律法规及其他相关要求。

7.1.8　系统的更新、技术升级、设备新增、变更或配置应按变更流程进行管理，并进行必要的测试评估。

### 7.2  数据采集与监控系统

7.2.1　数据采集与监控系统应对门站、储配站、调压站、调压箱、管网等燃气设施的运行工况数据以及设备状态、周边环境进行采集，并对需要控制和调节的对象按照设定的参数和操作执行。

7.2.2　数据采集与监控系统的数据采集范围应覆盖燃气气源、输配及应用等燃气生产运行环节，以运行工况、设备状态、周边环境等数据为主，宜包括气源的燃气组分、燃气设施的流量、压力、温度、加臭量等运行工况数据，阀门、调压器、切断阀、放散阀等设备性能状态数据以及周界、视频等周边环境数据。

7.2.3　数据采集应明确数据来源、内容、精度、采集频率等要求，并建立持续更新机制，采集的数据应包含时间标签。数据采集的操作与维护应符合下列规定：

- 1　数据采集相关的设备、仪表应按国家有关规定定期进行检定或校。

- 2　安装在防爆区域内的仪表及执行机构操作维护时，隔爆配置的设备、仪表，在拆装标定、校准、维护时应断电。本安配置的设备、仪表，在拆装标定、校准、维护时应确保可燃气体浓度低于爆炸下限的20%。

- 3　PLC/RTU控制器、物联网仪表等程序或固件更新后，应进行基本功能和性能的测试，并应进行程序或固件备份。

- 4　用于远程控制的执行机构、紧急切断阀等设备应按本标准第5.2.8条实施管理。

- 5　应定期对系统及设备进行巡检，并应对现场仪表与远传仪表的显示值、同管段上下游仪表的显示值以及远传仪表和监控中心的数据进行对比检查；在数值比对不一致时，应及时分析和校正。

- 6　系统及设备在运行中出现故障时，应及时处理，进行相应的维修或设备更换，保障系统正常运行。主要设备宜配备一定数量的备品备件。

7.2.4　数据采集与监控系统的应用管理应符合下列规定：

- 1　定时查看系统运行界面，及时查看系统超限报警信息和故障日志，故障报警及时上报，按照规定的程序进行处理；

- 2　应根据系统采集数据、趋势曲线、分析结果，优化燃气生产运行需求；

- 3　应做好日常操作记录、系统数据记录、报警记录和故障处理记录；

- 4　应管理和记录操作人员权限的变更。

7.2.5　报警管理应符合下列规定：

- 1　应对生产运行相关的重要工艺数据、设备运行状态或周界环境数据等进行报警阈值设置。当数值到上限或下限报警值后，系统应通过弹窗、声、光或其他易于辨别的方式及时提示运行人员，同时宜向管理人员移动端发送报警信息。

- 2　应核查报警事件，分析报警原因，确保对报警事件正确处理，并应记录报警处理过程。

- 3　宜对调压器、流量计、紧急切断阀、放散阀等燃气关键设备定期进行健康诊断与评价，对异常状态应及时做出报警。

- 4　报警发出后，应自动生成报警事件记录表，宜完整记录事件处理过程，完成事件处理的闭环管理。

### 7.3　地理信息系统

7.3.1　地理信息系统功能应包括对燃气管道、附属设施、周边风险、竣工图档和地形地图数据进行管理，宜支持对巡检监护、设施维护、应急抢修、管道检测等的作业数据进行管理，可支持风险评级、隐患排查和决策分析等功能或预留数据接口。

7.3.2　系统中管道数据所使用的坐标系、高程系和比例尺等应符合国家基础测绘相关要求。地图来源宜使用国家测绘部门提供的1：2000到1：500数据。

7.3.3　数据应来源于施工期实测、管线并网实测、运营期探测和竣工图转绘等。当管道的属性数据、周边风险数据和运行管理数据发生变化时，应及时录入系统，且应保证数据的真实性。停用或废弃的管道和设备设施应进行记录并保存，并在地理信息系统上进行特殊标明。

7.3.4　系统应能以分图层的方式，提供设备设施各类数据的专题统计结果。系统应具备加工生产各类专题图功能，供巡检监护、设施维护、应急抢修、管道检测等作业使用；宜具备对管网规划、客户服务、零售延伸、户内安检提供地图服务的能力。

7.3.5　巡检监护管理应符合下列规定：

- 1　系统应支持对待查设施和设施周边隐患数据的管理；

- 2　系统应支持管线巡线计划和巡线任务的管理；

- 3　系统应支持对燃气管道保护范围和控制范围内施工监护数据的管理；

- 4　系统宜支持对巡检工作进行评估，支持以GIS地图、报表等不同方式对评估结果进行展示。

7.3.6　管道检测管理应符合下列规定：

- 1　系统应记录管道内检测、外检测和压力检测等各类检测数据，对钢制管线阴极保护设施的检测和土壤防腐检测数据，并支持对定期年度检测、常规检测和基于风险的检验等各类检测计划管理和任务管理。

- 2　对于管道检测和损伤数据，应通过总体和细节展示，支持后续维修工作和溯源管理。

### 7.4　客户服务系统

7.4.1　通过客户服务系统应能实现对燃气客户和燃气计量器具的统一管理，实现抄表、计费、收费、安检和户内维修等作业管理。

7.4.2　从事瓶装液化石油气的供应单位，客户服务系统还应具备气瓶溯源管理、配送管理等功能，并为政府的气瓶信息监管平台提供数据支撑。

7.4.3　客户管理系统应符合下列规定：

- 1　应实现用户的统一信息管理，并提供不同客户分类、多种客户属性的维护管理。

- 2　应能提供客户开户（批量开户或零散开户）、过户、销户、多人口的业务管理。

- 7.4.4　安检功能应符合下列规定：

- 1　应支持安检计划和安检任务的管理，可设定安检周期、执行日期、安检员等。

- 2　针对不同的客户类型，应设置不同安检内容。

- 3　安检结果应通过手持终端上报系统。

- 4　管理人员应通过系统对安检问题和处理结果进行统计和跟踪。

- 5  对存在安全隐患且到期未整改的用户，系统可检索及提醒，持续跟踪。

- 7.4.5　气瓶充装人员通过气瓶溯源功能应能够检查充装气瓶的状态，并对气瓶进行溯源管理。

### 7.5　生产调度与应急抢修系统

7.5.1　生产调度与应急抢修系统宜具备气源管理、调度监控管理、调度运行管理、管网仿真、生产报表管理等功能，并支持事故应急抢险抢修管理。

7.5.2　气源管理应符合下列规定：

1　提供短、中、长期用气量预测，辅助气源采购管理。

2　具备合同管理功能，对采购、销售、运输等合同的用户、价格、执行、结算等信息进行管理。

3　具备气源计划管理功能，实现年、月、周、日计划管理，对合同指定、批复量、缺口量进行分析，通过合理制定计划，实时监测气源与实际供应偏差、协调上游或调动调峰能力等方式，保障供需平衡。

4　根据管理需要，宜具备气源供销差率分析，气源采购与销售分析、多气源优化调配分析、购销合同执行监控分析等功能。

7.5.3　调度监控管理应符合下列规定：

1　监控重要厂站的运行情况，包括主要工艺设备及生产辅助系统的运行状态。

2　监控中压及以上管网（包括支线）关键节点的压力变化，及时发现和应对管网出现的异常情况。

3　当发现燃气管道保护范围和控制范围内有施工时，调度中心可通过视频监控或派专业人员进驻现场，跟进和记录施工进度，并实时上传系统，当发现施工对供气安全产生影响时，宜予以干预。

7.5.4　调度运行管理应符合下列规定：

1　应建立调度运行工作日志，详细记录每天的重要事项、重要报警、管网运行情况等。各类记录、报表、报告应真实、完整反映生产情况，数据应准确无误。

2　调度人员应按照运行规程处理各种报警、事件、异常情况等。

7.5.5　管网仿真应符合下列规定：

1　应建立水力计算仿真系统，仿真管网运行工况计算管网中各点压力、温度、流量等数据；宜与数据采集与监控系统实时数据进行比较并自动报警，动态监测管网运行状况。

2　应具有管网负荷气量预测功能。

7.5.6　生产报表管理应符合下列规定：

1　系统应支持组态生成报表，实现即时、定时打印；

2　根据管理需要，可生成生产、报警、调度等各类报表；报表包括实时报表、日报表、周报表、月报表、年报表等。

7.5.7　应急抢修管理应符合下列规定：

1　支持对应急工作涉及的调度、工单、远程监控、现场管理、应急预案等进行记录和管理；

2　具备应急演练管理的功能；

3　宜支持与政府应急管理部门进行应急事件相关信息联动和共享；

- 4　对可调用的应急人员和应急资源状况宜统一展示、统一管理。

## 8　应急抢修

### 8.1　应急准备

8.1.1　燃气供应单位应根据燃气设施的不同应急事故场景和响应级别，制定对应的接警程序和应急响应程序。接警程序中的各环节应指定责任人并授权，应急响应程序应与接警程序有效衔接，并明确启动条件和启动负责人。

8.1.2　为保证紧急情况下的用户燃气供应，应根据供气规模配备应急供气装置。

8.1.3　应急抢修作业级别应优先于普通维修作业。

### 8.2　接警与预警

8.2.1　值守接警人员接到应急报警电话后，应询问记录相关信息，初步判定响应级别，按对应的接警程序和责任授权开展应急工作。

8.2.2　值守接警人员通过预判，在保证报警人人身安全的前提下，应指导报警人按现场前期应急处置方案开展相应的应急处置。

8.2.3　当判定响应分级超出值守接警人员授权范围时，值守接警人员应按接警程序向相关责任人员和救援机构报告事故信息，并向预定参与应急响应的应急人员发布预警信息，接到预警信息的人员应按应急预案要求做好应急响应准备。

8.2.4　当值守接警人员接到政府、相关媒体或相关方发布的自然灾害、疫情、社会安全、相邻事故等各类预警信息时，应按照应急预案启动应急响应。

### 8.3　应急响应与联动

8.3.1　当突发事件或现场事故达到应急响应启动条件时，根据启动负责人指令，燃气抢修人员应按照相应应急响应程序在承诺的应急响应时间内到达现场进行应急处置。

8.3.2　当启动应急响应程序中涉及需消防、公安、居委会、社区物业等相关方应急救援联动环节时，应按应急预案规定向联动的相关方报告事故信息和援助请求，并及时向相关方传递现场检测浓度、影响范围、撤离区域、点火源防控要求等应急信息和要求。

### 8.4　现场应急处置和抢修

8.4.1　抢修人员应佩戴职责标志到达燃气泄漏现场，开展现场燃气浓度检测和监测，确定燃气泄漏影响边界，控制气源。根据影响边界和气象条件等确定警戒区、设立警示标志，在警戒区内应采取交通管制、严禁烟火、撤离无关人员、强制通风等措施，并根据燃气浓度实时监测的情况调整警戒区域，确定燃气保供方案。

8.4.2　应持续对燃气泄漏现场及周围建（构）筑物、市政管道井的燃气浓度进行检测。当现场浓度超过预定危险值时，应按应急预案规定向联动的相关方报告相关信息并请求援助，对影响范围进行警戒隔离、撤离无关人员，同时关闭燃气相关阀门控制气源，采取强制通风驱散、管道放散等措施降低燃气浓度。当发现漏出的燃气已渗入周围建（构）筑物时，应及时疏散建（构）筑物内人员并驱散聚积的燃气。

8.4.3　当现场应急处置中出现暂时无法消除漏气现象或不能切断气源等超出燃气供应单位应急能力情况时，应及时告知有关部门。如事故升级，超出企业预案响应级别，应按照预案要求移交应急指挥权，并按应急总指挥的要求做好现场安全防护工作。

8.4.4　当燃气设施发生火灾时，应采取降低压力或切断气源措施控制火势。

8.4.5  当燃气泄漏发生爆炸后，应先控制气源和火种，人员不得盲目进入事故现场，防止发生次生伤害。

8.4.6  应急抢修作业应符合下列规定：

1　抢修涉及到有作业规程或指导的相关作业，应按规程要求操作；涉及到没有作业规程或指导的作业，应制定应急抢修作业方案，由现场应急指挥批准后按方案要求实施。

2　抢修人员进入抢修作业区前，应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在抢修作业区内穿脱和摘戴，不得携带非防爆通信工具。

3　涉及特殊作业的，应按照特殊作业要求设专人监护，严禁单独操作。

4　燃气设施泄漏应急处置宜使用应急供气装置，在不中断下游供气的情况下进行作业，抢修作业宜在降压或停气状态下进行。

5　室外抢修作业区域应有明显标志，符合消防和应急逃生要求。现场应进行风向监测和静电释放。作业不得使用非防爆型的机电设备及工具、仪器、仪表等，进入作业区域的车辆应加装阻火器。

6　应对抢修作业现场的燃气或有害气体的浓度进行连续监测。当环境中燃气浓度或有害气体浓度超过规定值时，应进行强制通风，在浓度降低至规定值以下后方可作业。

7　抢修作业时，与作业相关的控制阀门应有专人值守，并应监视管道压力符合作业要求。

8.4.7  用户室内燃气泄漏抢修作业除应符合上述规定外，还应符合下列规定：

1　抢修人员入户前应检测户外燃气浓度，如不具备抢修作业条件请求支援后应按本标准第8.4.1条和第8.4.2条的规定实施应急处置。

2　抢修人员入户后，应首先全面检测户内燃气浓度，复核用户关闭阀门切断气源、开窗自然放散降低浓度、禁火和安全断电杜绝点火源等前期处置的情况和效果。

3　查找泄漏点时，如无法发现明显泄漏点，应自燃烧器具按逆气流方向逐段清查，严禁用明火查漏。

4　抢修作业期间，应对作业现场的燃气进行连续浓度监测，并做好安全防护工作，保证应急抢修作业人员和用户的安全。

5　抢修作业时，应采取防爆措施避免产生火花，并应避免由于抢修造成其他部位泄漏。

6　当发生管道燃气用户报警户内有燃气臭味，抢修人员在现场没有检测出燃气浓度、也没有发现漏点的情况，抢修人员应通过分段严密性检查进一步查找漏点。严密性检查合格的可恢复供气，恢复供气后监测燃气浓度仍为零的，可确认属误报泄漏；经应急指令发布人同意可解除应急后撤离，应急指令发布人还应安排专人12h内对该用户进行有效回访问询。

8.4.8　燃气管道应急抢修作业应符合下列规定：

1　抢修需进行挖掘作业时，应根据地质情况和挖掘深度确定作业坑的坡度和支撑方式。

2　当采用阻气袋阻断气源时，应将管道内的燃气压力降至阻气袋有效阻断工作压力以下。阻气袋应采用专用气源工具或设施进行充压，充气压力应在阻气袋允许充压范围内。

3　当采用带带压抢修作业时，应将管道内的燃气压力降至阻气设备有效阻断工作压力以下，按照本标准第4.3.17条的规定进行作业。动火作业应符合本标准第4.3.6条的规定。

4　钢质管道的抢修作业，在管道泄漏点进行焊接处理后，应对焊缝进行内部质量和外观检查；对防腐层进行修复，修复后应达到原管道防腐层等级。

5　聚乙烯管道抢修作业应在采取有效措施阻断气源后进行。作业应采取措施防止静电的产生和聚积，使用夹管器夹扁后的聚乙烯管道应复原并标注位置，同一个位置不得夹2次。

8.4.9  调压站、调压箱发生燃气泄漏时，应及时关闭泄漏点前后阀门，打开门窗或开启防爆风机强制通风，查找泄漏点进行维修，故障排除后方可恢复供气。

8.4.10  液化天然气泄漏的应急处置和抢修作业应符合下列规定：

1　作业人员应穿戴防低温防护服(含防护帽、防护手套、防护鞋)；处置时应观察风向变化，站在上风侧气化区域以外安全处实施。必要时宜佩带正压式空气呼吸器。

2　应注意泄漏低温液体会引起普通钢材低温冷脆。

3　应采取有效措施防止低温天然气在低洼处或管沟等地下设施积聚。

4　当液化天然气的低温工艺设施发生少量泄漏时，应关闭上、下游阀门，将封闭管段内的液化天然气气化放散（或通过放散火炬燃烧），待泄漏设施恢复至常温后，再进行维修。当发生大量泄漏时，应立即启动全站紧急停车装置，并停止站区全部作业，切断泄漏源，可使用泡沫发生设备对泄漏出的液化天然气进行表面泡沫覆盖，并设置警戒范围、快速撤离疏散人员，待液化天然气全部气化扩散后，再进行维修；维修作业应待其自然升温至环境温度后进行，严禁冷态状况下紧固螺栓等操作。

5　当液化天然气储罐发生少量泄漏时，可采用倒罐或将罐内液化天然气装车等方法倒空罐内液化天然气，然后关闭相关阀门，按相关规定维修。当发生大量泄漏时，应启动全站紧急停车装置，关闭进液、出液紧急切断阀门，停止站区全部作业，并应使用泡沫发生设备对泄漏出的液化天然气表面进行泡沫覆盖，设置警戒范围、快速撤离疏散人员，待液化天然气全部气化扩散后，再进行维修。

6　严禁直接向集液池或罐体泄漏部位喷水。

7　液化天然气泄漏着火后，不得用水灭火。严禁将干粉喷入液化天然气着火面以下部位。

8　当液化天然气泄漏着火区域周边设施受到火焰灼热威胁时，应对未着火的储罐、设备和管道进行隔热、降温处理。

8.4.11  压缩天然气泄漏的应急处置和抢修作业应符合下列规定：

1　作业时，应急处置人员应避免泄漏的高压气流对人体产生的伤害。

2　压缩天然气站发生泄漏时，应立即启动全站紧急切断装置、停止站区全部作业、设置安全警戒线，并采取有效措施控制泄漏点。

3　当压缩天然气站因泄漏造成火灾时，除采取措施控制火势外，还应对未着火的其他设备和容器进行隔热、降温处理。

4　压缩天然气泄漏点应在停气状态下查找，抢修作业应在停气并充氮置换的状态下进行。

8.4.12　汽车加气站燃气泄漏的应急处置和抢修作业应符合下列规定：

1　应启动全站紧急停车装置，停止加气作业。

2　应组织现场人员疏散避险，并设立警戒区。警戒区外车辆禁入，警戒区内车辆不得启动。

3　应在站内采取禁火、安全断电、杜绝点火源、检测周边燃气浓度等措施。

4　加气车辆发生泄漏时，严禁在站内进行车辆抢修、维修作业。

5　燃气装置泄漏点应在停气状态下查找，抢修作业应在停气并充氮置换的状态下进行。

8.4.13  液化石油气设施的泄漏应急处置和抢修作业应符合下列规定：

1　作业时，人员应采取防护措施，防止液态液化石油气快速气化造成冻伤。

2　液化石油气设施发生泄漏时，应采取有效措施防止其积聚在低洼处或其他地下设施内，可使用消防水枪驱散泄漏部位及周边的液化石油气，降低现场的液化石油气浓度。

3　厂站内发生大量泄漏，应启动全站紧急停车装置，关闭紧急切断阀门，停止站区全部作业，设置警戒范围，并快速撤离疏散人员。

4　储罐第一道液相阀门之后的液相管道及阀门出现大量泄漏时，应立即将上游的液相控制阀门紧急切断。

5　储罐第一道液相阀门的阀体或法兰出现大量泄漏时，当现场条件许可时，可直接使用阀门、法兰抱箍或者用包扎气带包扎、注胶等方法控制泄漏；同时，应采取倒罐措施，将事故罐的液态液化石油气转移至其他储罐。当现场条件无法直接使用抱箍、包扎气带、注胶等控制泄漏时，可采取向储罐底部注水的方法。

6　烃泵房发生燃气泄漏时，应立即切断气源和动力电源，使用防爆设备进行强制通风。

7　装卸车时发生泄漏，槽车作业人员应立即启用槽车上紧急切断装置，关闭槽车上液相阀门；同时，应关闭卸液管道上液相阀门、压缩机与工艺管线上气相阀门。

8　当储罐泄漏着火时，应打开罐区的喷淋装置，对相关储罐进行冷却；同时利用消防水枪对准罐壁和泄漏点喷射，以降低温度和燃气浓度。

8.4.14  当燃气低压储气柜发生大量泄漏造成快速下降时，应立即打开气柜进口阀门，并关闭出口阀门，用补充气量的方法减缓下降速度。

### 8.5　应急恢复

8.5.1　出现以下情况之一时严禁恢复供气：

1　抢修现场曾检测有燃气浓度显示，但没有找到泄漏原因；

2　抢修现场发现漏点后，泄漏没有彻底处理或根源没有消除；

3　抢修现场燃气浓度仍然超标；

4　没有进行置换通气前的严密性试验；

5　没有通知相关用户的。

8.5.2　抢修人员在应急抢修完成后，应对停气设施或管段进行压力检测或严密性试验，在没有发现其他泄漏点的情况下，可进行置换并恢复燃气供应。

8.5.3　恢复供气后，抢修人员应对泄漏点周边进行全面燃气浓度检测，包括泄漏点周边的各建筑房屋及橱、柜、吊顶等空间内部，泄漏用户的邻居各房屋内部，管道泄漏点周边的沟、井、管、渠、夹层、烟道等相对密闭环境。

8.5.4　恢复供气后，应进行复查，确认安全后，抢修人员方可撤离。

8.5.5　管道燃气泄漏事故应急处置和抢修作业完成后，应在24h内对泄漏区域进行两次巡检复查。户内燃气泄漏事故应急处置和抢修作业完成后，应安排专人24h内对泄漏用户进行回访问询。

## 9　图档资料

### 9.1　一般规定

9.1.1　燃气供应单位应及时收集燃气设施运行、维护和抢修资料，实施动态管理，并明确各类文档的保存期限。

9.1.2　燃气供应单位应根据运行、维护和抢修的要求，提供相应图档资料。

### 9.2　运行维护的图档资料

9.2.1　燃气设施运行记录应包括下列内容：

1　巡视与巡检的时间、地点或范围、异常情况、处理方法、记录人等；

2　违章、异常情况的处理情况记录；

3　配合其他施工活动对燃气管线的监护记录；

4　燃气设施运行参数记录；

5　气瓶充装、槽车装卸记录。

9.2.2　燃气设施维护资料应包括下列内容：

1　维修、养护、更新和改造计划；

2　维修记录和重要设备的大、中修记录;

3　管道和设备的拆除、迁移和改造工程图档资料。

### 9.3　应急抢修的图档资料

9.3.1　应急抢修记录应包括下列内容：

1　事故报警记录；

2　事故的基本情况，包括事故发生的时间、地点和原因，管道管径、压力等；

3　事故类别、级别；

4　事故造成的损失和人员伤亡情况；

5　参加应急抢修的人员情况；

6　应急抢修的概况、修复日期及恢复供气日期。

9.3.2　应急抢修作业的资料应包括下列内容：

1　应急抢修指令；

2　应急抢修方案和记录；

3　事故报告或鉴定资料；

4　抢修作业工程质量验收资料和图档资料。

## 本标准用词说明

1　为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

1  《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

中华人民共和国国家标准

燃气设施运行、维护和应急抢修安全技术标准

GB ×××××-202×

# 条 文 说 明

编 制 说 明

《燃气设施运行、维护和应急抢修安全技术标准》GB ×××××-202×，经住房和城乡建设部××年×月×日以××号公告批准发布。

本标准为首次制定。在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国城镇燃气行业燃气设施运行、维护和应急抢修的实践经验。

为便于燃气行业内有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《燃气设施运行、维护和应急抢修安全技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1　总    则	54

2　术    语	55

3　基本规定	56

3.1　基本管理要求	56

3.2　运行维护管理要求	56

3.3  应急管理要求	59

4　作业管理	60

4.1　一般规定	60

4.2　常规作业	60

4.3　特殊作业	61

5　厂站设施运行维护	64

5.1　一般规定	64

5.2　门站设施	64

5.3　压缩天然气设施	66

5.4　液化天然气设施	66

5.5　液化石油气设施	69

5.6　燃气储气设施	70

5.7　汽车加气设施	71

6　输配管道、调压和用户设施运行维护	73

6.1　一般规定	73

6.2　输配管道	74

6.3　调压设施	75

6.4　用户设施	76

7　生产运行信息管理	77

7.1　一般规定	77

7.2  数据采集与监控系统	77

7.3　地理信息系统	77

7.5　生产调度与应急抢修系统	77

8　应急抢修	78

8.1　应急准备	78

8.2　接警与预警	78

8.4　现场应急处置和抢修	78

8.5　应急恢复	80

9　图档资料	81

9.1　一般规定	81

9.2　运行维护的图档资料	81

## 1　总    则

1.0.2　考虑到工业企业用户内部的多样性和复杂性，避免不同专业的技术要求冲突，工业企业用户内部生产用燃气设施的运行、维护和应急抢修未列入本标准适用范围。在工业企业用户内部生产用燃气设施的运行、维护和应急抢修无其他专业技术要求情况下，可参照本标准执行。

## 2　术    语

本章规定的术语是对本标准出现的、容易引起歧义的术语，参考有关标准规范和技术文献给出了定义。

## 3　基本规定

### 3.1　基本管理要求

3.1.1　燃气供应单位需建立安全管理领导机构，确定安全生产第一责任人和主管负责人并赋予相应的安全责任。根据经营规模，设置安全管理、生产运行管理机构或者配备专职管理人员，生产运行基层需配备专（兼）职安全管理人员并赋予相应的安全责任。燃气设施的运行、维护和应急抢修工作是安全生产责任的重要组成部分。

3.1.2　本条依据《城镇燃气管理条例》第十七条：“燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查”。同时依据住房城乡建设部印发的《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第四条，未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度判定为重大隐患，因此管理制度应包括对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度，及时发现并消除存在的重大隐患。

管理制度内容包括管理目的、职责分工、管理流程、周期、记录等要素要求，作业规程和操作规程应明确运行维护的管理对象、程序步骤、周期和相关记录。

3.1.3　电话线路的数量应与所服务的用户规模相匹配，是为了满足报警电话及时接入。

3.1.4　燃气供应单位的设施管理需配备相关专业人员，履行相应职责。人员的配备数量至少要满足劳动定额标准的规定要求，并结合工作配齐覆盖各专业技术人员。

3.1.5　本条所指的人员包括燃气供应单位主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护、应急抢修和特种作业等人员，这些人员应依法参加相应的定期培训并取证。使用被派遣劳动者和实习学生也需依法开展教育和培训，通过教育培训学习，保证制度和规程的有关责任执行人员，掌握相应要求并具备上岗能力。作业人员应按照本标准4.1.3的相关要求进行培训，并取得相关工种从业资格。

3.1.6　与燃气设施相匹配是指与燃气设施种类、规模相匹配。生产运行维护的专业工器具可根据燃气设施运行维护作业人员数量、燃气生产工艺、燃气介质和燃气设施等要素进行配置。应急资源应按照应急预案的要求配备相应的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等。

3.1.8　燃气供应单位可依据《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》T/CGAS 002的要求开展安全生产标准化达标工作。

### 3.2　运行维护管理要求

3.2.1　按照《燃气工程项目规范》GB 55009-2021的规定：“燃气质量应符合国家规定的燃气分类和气质标准；应满足各类用户的用气需求和使用条件；发热量（热值）应保持稳定，组分变化应保证燃具正常工作”。为了提高燃气供应的安全性，加臭浓度需保持在一定的数值范围内，燃气管道内加人加臭剂后，由于管道对加臭剂的吸附随着时间的变化和与加臭点距离的增加，加臭剂浓度会逐渐减少；当管道末端的加臭剂浓度低于最小检测量时，一般要在加臭点提高加臭量或增加加臭点。

按照《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148-2010中的规定：“应定期对燃气加臭剂浓度进行检测并做好记录”。目前加臭量的检测方法主要是气相色谱法电化学法等。建议采用在线实时监测，保障检测频率的及时性和检测结果的有效性，使用电化学法时需定期对检测设备进行标定校准。加臭剂浓度的检测要求可参照《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148的规定，气源组分及臭剂含量抽查的检测周期如下：

1　管道燃气应每年进行2次；

2　瓶装液化石油气每气源批次进行1次；

3　车用压缩天然气水露点应在压缩后实时在线监测，气源组分及含臭量应每年进行2次；

4　液化天然气气源组分应每气源批次进行1次。

依据住房城乡建设部印发的《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》的第八条：燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的，判定为安全重大隐患。

3.2.2　投产运行方案内容包括但不限于工程概况、投产准备与应具备的条件、投产组织机构与职责、投产程序、操作步骤、技术要求、安全措施、应急措施、数据表单等。以确保投产运行后的燃气设施的正常和安全。

投产运行前需开展安全检查，检查可按照《城镇燃气输配工程投产前安全检查规范》T/CGAS 017的规定开展，内容包括合规性检查、资料检查、现场检查、人员履职能力检查、应急管理检查等。

3.2.4　确定运行工艺参数需根据《燃气工程项目规范》GB 55009、《城镇燃气设计规范》 GB 50028等相关标准规范，根据生产和实际需求，结合相关设计文件和设备性能参数等资料，同时还要考虑燃气设备的性能和限制，确保燃气运行的安全和稳定。

3.2.5　对变更实施管理包括风险分析管控、制度及规程要求修订和对从业人员进行专门教育培训等方面。其中，风险分析管控是对变更可能带来的风险进行评估和预测，并采取相应的措施进行防范和控制；制度及规程要求修订是根据变更情况对相关的规章制度、操作规程等进行修订和完善；专门教育培训是指对相关人员进行培训和教育，让他们了解新的变更后的安全技术特性和操作方法。管理包括变更的申请、审核、批准、实施等环节。

为避免应用新技术、新材料、新设备、新工艺的应用带来的新风险，在应用前需进行风险分析，采取相应措施，确保燃气设施安全运行。对变更实施管控包括在实施变更时需要遵循一定的程序和标准，以确保对变更管控的科学性和规范性。

在站内增加相关设施、进行技术革新改造时，也应按照变更要求实施管控。

3.2.7　对于报废的燃气设施，为了确保安全，要及时将其与正在运行的燃气系统进行分隔，防止未经过处理的燃气设施影响正常运行。对报废的燃气设施进行标注，如贴上报废标签等，是为了将已经报废的设施与正常运行的设施进行区分，避免误操作。

采取氮气、惰性气体或水置换燃气等安全措施，是为了避免报废燃气设施燃气泄漏的安全风险。

在条件允许的情况下，需要拆除已经报废的室外及室内管道等燃气设施，避免误接等风险。

3.2.8　本条中的特种设备包括燃气设施中涉及的压力管道、压力容器及其附属的安全附件和安全保护装置，以及燃气生产作业和生产辅助设施涉及使用的压力锅炉、起重机械、电梯、厂内专用机动车辆等特种设备，其运行和维护涉及到燃气生产过程中的安全和稳定性。燃气设施中的特种设备及机具可按照特种设备安全法规和标准的有关要求进行运行维护、定期检验、校验和维修更换，确保这些设备的安全性和可靠性，从而保障燃气设施生产运行的安全和稳定。在特种设备安全相关法规和标准中，规定了设备的检查周期、检验项目、安全附件的更换频率等。

3.2.9　燃气设施中输送的天然气、石油液化气、人工煤气基本都属于易燃易爆物质。按照国家现行相关标准采取相应防雷、防静电措施。依据《城镇燃气设计规范》GB 50028爆炸危险区域等级和范围的划分的规定和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058规定在爆炸危险区安装使用的仪器、仪表、电气设备都应该采用与爆炸气体相适合，与爆炸危险区相对应的防爆型产品。

防雷、防静电装置和电气系统需进行定期检测，检测结果符合设计要求，检测结果不合格的应纳入安全隐患治理，防雷检测建议在雷雨季节前进行。

3.2.10　燃气设施相关的土建和生产设施日常运行和维护，可遵循相应的专业标准要求。这些标准通常涵盖了设备的安全性、可靠性、高效性和环保性等方面的要求。

3.2.11　消防设施使用和维护参照现行国家标准《消防设施通用规范》GB 55036的有关规定。燃气供应单位按照消防管理要求划分防火责任区，建立消防管理档案，组织开展消防宣传教育，按时开展防火检查。消防设施投入使用后，需有专人负责管理、检查、维修和保养等工作，并定期进行检查和补充，保证其处于正常运行或工作状态，不得擅自关停、拆改或移动。

3.2.12　对安全设施和装置的管理要求，体现安全设施和装置在生产运行中的重要性。消防设施、紧急停车切断、安全联动、燃气泄漏报警和远程切断装置必须按照相关的技术标准进行定期检查、维护和测试，以确保在紧急状态下能够发挥正常作用。

3.2.13　燃气设施的安全评价内容需符合《燃气系统运行安全评价标准》GB/T 50811的有关规定。燃气设施运行过程中应开展风险分级管控与隐患排查治理。厂站、燃气管道与调压设施、气瓶安全管理、燃气用户安全检查的重大隐患应分别依据住房城乡建设部印发的《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》的第五条、第六条、第七条、第九条的要求进行判定，并及时进行治理。

### 3.3  应急管理要求

3.3.1　结合生产作业常态化对燃气设施和用户开展危害因素辨识、风险评价、风险控制工作，同时进行隐患排查工作，发现隐患及时治理，在隐患完成治理前实施有效的控制措施，闭环动态管理，预防事故发生。

安全风险分级管控从组织、制度、技术、应急等方面开展工作，采取安全风险公示、设立警示标识、分级管控、应急准备等有效措施。同时应按照分级管控要求，落实管控责任。

安全重大隐患的判定需符合住房城乡建设部印发的建城规[2023]4号文“《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》”的相关要求。

3.3.2　事故统计分析的工作内容包括事故数量、后果、原因、发生部位、时间和规律性等方面。

3.3.3　其他突发事件包括除燃气安全事故外影响燃气设施运行的自然灾害、事故灾难和公共卫生突发事件。风险评估包括：辨识生产经营单位存在的危险有害因素，确定可能发生的生产安全事故类别；分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围；评估确定相应事故类别的风险等级。风险评估除考虑常态化外，还需考虑自然灾害、极端天气、疫情等特殊时态。

3.3.4　应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤。应急预案的相关内容要素、编制过程、评审和批准需符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639的相关要求。

## 4　作业管理

### 4.1　一般规定

4.1.1　常规作业一般指作业人员依照作业规程对燃气厂站、输配管道及调压设施开展的巡视、巡检、定期检查测试、工艺操作、施工看护、维护保养、日常维修、燃气装卸车、汽车加气、气瓶灌装、气瓶运输等作业，以及对燃气用户开展的安全检查、抄表、维修、居民户内通气点火、瓶装燃气户内配送等作业。

特殊作业一般指经风险分析确定在运行维护、检修、施工过程中容易发生事故，安全风险较大需要加大防控的作业。一般包括动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业、燃气临时放散作业、置换作业、带压开孔与封堵作业，以及停气、降压、通气作业等。

4.1.2　常规运行维护的作业规程还需考虑正常操作、临时操作、应急操作等要求；偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；人身安全保障、职业健康。作业规程也可用作业指导书等文件体现。

4.1.3　作业规程作为从业人员安全培训和具体操作的主要内容，生产作业人员通过培训、取证，满足生产作业能力要求。按照国家职业技能标准分类，燃气行业储运工分为燃气输配场站运行工、液化石油气库站运行工、液化天然气储运工、压缩天然气场站运行工、燃气管网运行工、燃气用户安装检修工六个工种。具备的技能应符合国家职业技能标准《燃气储运工》的相关要求。

燃气供应服务员分为管道燃气客服员、瓶装气客服员两个工种。具备的技能应符合国家职业技能标准《燃气供应服务员》的相关要求。

### 4.2　常规作业

4.2.2　燃气供应单位可根据燃气厂站、输配管道及调压设施不同特点，制定巡视周期；通过步行、车行等方式，作业规程中的各巡视驻足点进行现场查看，目视巡视相关设施是否异常，做好巡视记录。

4.2.3　燃气供应单位根据燃气厂站、输配管道及调压设施上所属设备、管道、安全附件、压力管道、压力容器、仪器仪表不同特点和风险部位，制定巡检周期；采用检测设备检查相关设施是否异常，做好巡检数据记录。

4.2.4　燃气管网的泄漏检测可参照现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ /T 215的相关规定执行。

4.2.5　调压设施的工艺切换，需关注调压器、切断阀、安全放散阀的关闭压力、切断压力、放散压力的设定关系；收发球装置的操作需注意确保收发球筒内不得形成爆炸性气体环境。

4.2.10  对燃气用户的安全检查、抄表、维修类作业可以结合智能表的使用，通过信息化手段，提升安检和抄表效率。

对拒绝入户安全检查、不签收整改通知书、存在安全隐患拒不整改的燃气用户，由于可能存在户内盗气、泄漏等重大事故隐患，采取的专项处置措施可以包括停供、告知所在社区管理方、报告政府燃气主管部门申请执法等。

4.2.11  本条款是针对单户居民用户的通气点火要求。此外，用户端燃气燃烧器具、燃具连接软管等需符合国家强制性产品标准要求。

### 4.3　特殊作业

4.3.1　燃气设施的动火、高处及受限空间等各项特殊作业之前要根据现场情况认真制定作业方案，方案一般采取分级审批的管理方式。

4.3.2　作业基本情况应包括作业内容，作业具体位置和工艺参数范围及作业图纸等；风险分析及注意事项可按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861辨识，并结合作业步骤进行分析，提出相应的风险管控措施。

4.3.4　交叉作业是指两个或以上的工种在同一个区域同时施工。同一区域指贯通的空间，包括水平方向和垂直方向。

4.3.6　动火作业是在燃气设施上或其他火灾、爆炸危险性作业区域内进行的能直接或间接产生火焰、火花或者炽热表面的作业。包括使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。

4 当在燃气设备设施上进行动火作业一般需与输配系统彻底断开或隔离，不可以仅关闭一道阀门代替有效隔断措施；

6  燃气设施停气动火作业前需对作业管段或设备进行置换，置换后燃气浓度测定值不大于爆炸下限的20%。作业过程中持续监测作业区域内可燃气体浓度，当气体浓度超限报警时，立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

12 不停气动火过程中燃气压力不能为负压，但也不能太高。“不宜高于800Pa”是根据各地多年实践经验所得，可满足人工煤气、液化石油气和天然气三种不同气体介质的操作要求。

13 新、旧管道若在连接时存在电位差有可能会产生火花，一般采用金属线搭接在新、旧钢制管道上的方式，在连接前先平衡新旧管道电位。

4.3.7　受限空间作业是进出受限、通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员身体健康和生命安全产生威胁的封闭、半封闭设施及场所。包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、管道以及地下室、井、坑、池、管沟、涵洞或其他封闭、半封闭场所。

4  受限空间内气体检测内容及要求如下：氧气含量为体积分数19.5%~21%，在富氧环境下体积分数不大于23.5%；有毒有害物质允许浓度需符合《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2.1的规定；可燃气体浓度要求符合《特殊作业安全规范》GB 30871的规定。

6  进入受限空间时，根据现场需要配备的救援设施包括三脚架、救援绳等；个人劳动防护用品包括呼吸器、安全帽、手套等；工器具包括对讲机、可燃气体检测仪、作业所需的工具等。

4.3.8　盲板抽堵作业是指在燃气设备或管道上安装或拆卸盲板的作业。

4.3.9　高处作业是在坠落基准面高度在2m以上(含2m)位置进行的作业。坠落基准面是指坠落处最低点的水平面。临边作业、洞口作业等纳入高处作业等同管理。

4.3.10　吊装作业是利用吊装机具将设备、材料、工具、工件等吊起，使其位置发生变化的作业。

4.3.11　临时用电作业是在正式运行的电源上接入临时性使用380V或380V以下的低压电力系统的作业。

4.3.12　动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上，使用推土机、挖掘机、钻机等机械进行可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

4.3.13　断路作业是在厂站内部或公共交通道路上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。

4.3.14　 第11款要求不得在阀井内和阀室内直接就地放散，可采用阀室固定放散装置进行室外放散，或连接临时放散引出管进行外部放散。

4.3.15　直接置换一般是采用燃气置换燃气设施中的空气或采用空气置换燃气设施中的燃气的过程。间接置换一般是采用惰性气体、氮气或水置换燃气设施中的空气后，再用燃气置换燃气设施中的惰性气体、氮气或水的过程；或采用惰性气体、氮气或水置换燃气设施中的燃气后，再用空气置换燃气设施中的惰性气体、氮气或水的过程。

直接置换一般在压力级制比较低，且管容量比较小或管径比较小时，经风险评估允许情况下可以采用。采用直接置换法时，需考虑到气体流速过快造成的危险，需要严格控制现场置换气体流速。

第5款中的燃气浓度值是指检测单一可燃气体后换算的燃气浓度，在置换前根据气质组分构成进行提前换算，确定单一可燃气体检测值。

4.3.16　3  降压过程中如气体流速过快，一是有可能产生静电火花而造成危害，二是有可能控制不好压力造成管道内负压。

5  在停气过程中用户有可能开启管道阀门或燃气用具阀门并忘记关闭，未检查确认而直接复供可能发生意外事故。

4.3.17　2 施工作业方案按《钢制管道带压封堵技术规范》GB/T 28055的有关规定要求，结合现场管道材质、管径、输送介质、敷设工艺状况、运行参数进行编制；

3  作业前检查包括但不限于：工器具安全定制摆放，电焊机、防爆配电柜、发电机等带电装置张贴检查合格表。临时用电电缆以支架方式敷设固定牢固，采取绝缘材料绑扎，且有醒目警示标志。气瓶配有防震圈、防护罩，且在有效期内。次高压以上管线施工需张贴相应指示牌和施工图，明示工况状态；

5  开孔补强依照《补强圈》JB4736的规定要求；

10  使用夹管器对聚乙烯燃气管道夹扁阻断可参照《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分:管材》GB/T 15558.2的有关要求，同时结合夹管器技术说明书要求进行操作。

4.3.18　燃气种类变更置换作业是指在一定区域更换不同介质气源的作业，例如用天然气置换人工煤气。

## 5　厂站设施运行维护

### 5.1　一般规定

5.1.5　设备操作规程至少包括状态参数、操作步骤、检查测试方法、维护维修要求和故障判断处理等关键内容。

5.1.6　厂站周边环境变化包括周边环境、地形地貌、站外新增构筑物等外部变化。

5.1.13　安全阀定期校验需符合标准《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001要求。

5.1.16　为保证站内的防雷、防静电装置能够处于正常运行状态，本条款提出对防雷、防静电装置进行定期检测的要求，且都是最低要求。对于防雷装置还规定了具体检测时间宜安排在每年的雷雨季节前，是考虑到在雷雨季节前进行检测，发现问题及时纠正效果最佳，且全国各地雷雨季节时间不同，自行规定时间可操作性比较强。

5.1.17　厂站内消防设施管理符合国家标准《消防设施通用规范》GB 55036和《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的有关规定要求。

5.1.18　自用气操作间内需安装泄漏报警切断装置，燃具需设置熄火保护装置，使用长效专用软管和欠压限流切断安全装置等。

5.1.19　依据住房城乡建设部印发的《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》的第五条：燃气经营者在燃气厂站安全管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：

（一）燃气储罐未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能；

（二）燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置；

（三）压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置；

（四）燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能；

（五）燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置。

### 5.2　门站设施

5.2.1　门站设施的日常巡视作业按照规定巡视路线及内容展开，可避免作业的随意性。通过看、闻、听、摸等直观方法，判断工艺系统的运行状况，重点关注进出站的压力、温度等关键参数，与远传仪表进行复核校验，及时发现工艺系统的异常以及远传仪表的工作状态是否正常；门站内的过滤、分离装置需要定期关注其前后压差，并根据气质及时进行排污和滤芯清理；门站巡视每4h进行1次为最低标准，管理单位可按照人员配置及当地主管部门的要求，确定本单位门站巡视作业的频次。

5.2.2　对于计量、加臭等装置，在巡检中确认其是否工作状态正常，加臭剂储罐液位，上限按照现行国家标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148中第4.2.1条的要求，不应超过90%，目的是保证罐内有一定的气相空间，防止因储罐外温度升高，使罐内压力上升；下限各企业可根据各自的用量、加臭剂供应情况决定，保证门站的正常加臭；

规定每日不少于1次的对工艺设备、管道、阀门等及其连接点进行泄漏检测，可以通过点检查找到不会引起现场泄漏检测报警装置报警的微漏点，及时进行维护，避免出现事故。

5.2.4　计量装置作为贸易双方交易结算的法定工具，日常维护重点需关注连接处是否泄漏，计量装置、远传仪表是否正常，保持正常运转；不同类型流量装置的日常巡检及维护要求各不相同，可按照标准《流量计运行维护规程》SY/T 6890规定结合设备技术说明书要求进行。计量装置包含流量计、温变、压变、分析仪器等，流量计根据检定规程规定的周期进行检定，不需要定期检定的部分，如温变等可以进行校准。

5.2.5　加臭装置运行维护可参照标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148的规定和设备技术说明书要求。

加臭剂储罐液位上限按照现行国家标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T 148中第4.2.1条的要求，不应超过90%，目的是保证罐内有一定的气相空间，防止因储罐外温度升高，使罐内压力上升；下限各企业可根据各自的用量、加臭剂供应情况决定，设定值必须保证门站的正常加臭；

定期对加臭柱塞泵进行标定，可以保证不会出现加注量的偏差，该标定可由厂站技术人员使用加臭设备上的标定器进行操作。

加臭剂属易燃化学品，具有特殊气味，出现泄漏扩散极易污染环境和引起判断失误，因此一是需要对排出的气体进行吸附处理，推广使用密闭循环；二是在加臭装置区设置事故围堰，并备有应急物资。应急物资除包括个人防护装备外，还包括中和剂、吸附垫、遮蔽剂、废物密封袋等，用来处置意外泄漏出的加臭剂；三是放加臭剂的包装容器空置随意弃放，易由于臭味逸散造成误判，引发恐慌。规范处理方法一般包括交专门回收机构处置或返回销售企业回收等方式。

5.2.8　门站运行管理中，可能存在电动球阀的电动执行机构设置在本地或是停止位置，甚或存在电动执行机构未接电源的情况，一旦出现事故，无法执行远程控制操作，因此应定期进行检查，并进行报警联动测试及远程启闭操作，确认电动球阀处于完好运行状态。

5.2.11　门站是一个区域供气的源头，是燃气企业重点管理的对象，对无人值守门站的现场巡检作业，主要是确认现场设备设施是否完好，设备设施工作是否正常，设备设施是否存在泄漏，设备状态是否与站控系统显示是否一致，确保门站安全平稳运行。

无人值守门站运行的实时数据、报警信息、视频监控等远传至调度监控中心，调度监控中心对无人值守门站需24h实时监控，有异常时及时前往现场处置。

### 5.3　压缩天然气设施

5.3.1　考虑到压缩天然气设施的工艺复杂性和危险性，对压缩天然气设施不宜开展巡视作业。巡检每4h进行1次为最低标准，管理单位可按照人员配置及当地主管部门的要求，确定本单位压缩天然气设施巡检作业的频次。

5.3.2　压缩天然气设施运行维护可参照《压缩天然气供应站设计规范》GB 51102和《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156的要求执行。

5.3.3　冷却塔循环水水质指标与换热设备结构形式、材质、工况条件、污垢热阻值、腐蚀速率和循环冷却水药剂处理配方的性能都有相关性，水质指标可参考国家现行标准《工业循环冷却水水质指标》GB/T 50050来确定。

5.3.5　 1  压缩天然气加气装车或者卸气作业时，为避免高压气体或机械附件射出伤人，保护作业人员的安全，在连接好高压软管后准备打开气瓶（罐体）阀门进行加（卸）气时，作业人员人员人体不得面对阀门。

3  在充装过程中，需严格控制充装量，充分考虑到充装温度对气瓶充装压力的影响，充装时的压力不得超过最大工作压力。

5  压缩天然气装卸作业中，为防止车辆有可能拉断胶管，造成气体泄漏事故，大部分都已安装了防拉断阀，对该阀需经常进行检查和维护保养，以确保正常使用。

6  装卸用管必须标示开始使用日期，其使用年限严格按照有关规定执行。《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21中第7.1.9(4)条指出：“装卸软管必须每年进行一次耐压试验,试验压力为1.5倍的公称压力，试验结果要有记录和试验人员的签字。”

5.3.6　为有效保护运行安全，需要对工艺参数设置多个限值。安全限值是正常运行的上限值和下限值。预警限值是超出安全限值上限值或下限值时发出预警，提醒相关人员要密切关注或实施使其恢复到安全限值内的措施。达到报警限值时，相关人员必须立刻采取停车、停机、放散等紧急处置措施。

### 5.4　液化天然气设施

5.4.1　考虑到液化天然气设施的工艺复杂性和危险性，对液化天然气设施不宜开展巡视作业。巡检每4h进行1次为最低标准，管理单位可按照人员配置及当地主管部门的要求，确定本单位液化天然气设施巡检作业的频次。

1 液化天然气站内工艺装置要求现场仪表显示与远传显示数据相符，如果不符，说明现场或远传数据不准确，要立即查找原因消除。

2 正常情况下储气及气化系统、低温工艺管道等是不会产生结霜、冻冰、开裂、变形等异常情况，如果产生了，可能是保冷效果不佳或液化天然气出现泄漏，需要及时维修处理。

5  空温气化器日常运行过程中，其表面结霜是均匀的，如果结霜不均匀或出现鼓凸现象，有可能是气化器换热管焊缝出现裂纹而出现液化天然气泄漏，需要及时修复处理。

水浴气化器的热水温度保持在规定范围内是为了保证天然气的加热温度。对于以水浴气化器为主气化器的厂站，保持水温也是为了使液化天然气气化量、气化温度满足工艺要求。水浴气化器运行中无异响是为了保持水流稳定。

6  通常自增压器表面由于液化天然气和环境空气换热，表面结霜也是均匀的，否则，有可能是其传热管焊缝出现问题，需要及时修复。

5.4.2　 1潜液泵启动前，为避免潜液泵输送液化天然气时大量气化产生气蚀，在启泵前首先对泵体进行预冷，使泵体降至相应温度。在此过程中需控制进液速度，避免急冷。

2 开泵过程中，随时需对泵的现场出口压力、出口温度进行检查，使之符合运行参数要求，同时还要与中央控制室控制系统（站控系统）显示运行参数比对，保持一致。在开泵过程中，需随时对泵池密封及保冷状况进行检查，当发现泵体发出异常噪声、出口管道有较大振动时，立即停泵检查处理，保证泵体安全。

4  潜液泵检修时按设备技术说明书和相关规定实施是原则性要求。

5.4.3　潜液泵启动前，要进行相应检查，这是最基本的，即检查无蒸发气体从排放管线放出，泵井中的温度稳定在液化天然气液体的饱和温度，罐内液位满足最低启动液位要求。

5.4.4　 3  及时检查气化器的出口温度、出口压力及表面结霜情况。当发现出口温度异常(通常偏低）、出口压力异常或气化器表面结霜不均匀有鼓凸情况（可能是液化天然气产生泄漏）时，需停机及时切换至备用气化器。当情况严重时，必须全部停机处理。

5  严禁操作人员靠近气化器，是因为气化器运行时其本体及周边一定范围内通常处于低温状态，如果靠的过近，则有可能对操作人员造成伤害。气化器在运行过程中表面结霜(结冰)不断加重，要及时对其清理，为了对气化器进行保护，清理时不能采用铁制工具，需采用软质工具。

6  由于气化器在运行过程中，不断有液化天然气冷量传导至设备基础，时间一长，基础会出现破损、粉化现象，故规定每周对气化器基础检查，出现问题及时修复。

7  由于工艺及环境等原因，气化器运行时周边会连续产生一定雾量。当雾量过大时有可能飘至附近公共场所或影响操作人员对设备设施的操作及检查，需采取围挡或其他除雾措施。

5.4.6　第1款规定了日常巡检时液相管道及保冷层完好状况检查要求。由于液相管道进行了保冷处理，当发现保冷层表面结霜结冰鼓凸时，说明此处保冷不严密、保冷材料性能下降或管道焊缝开裂造成液化天然气泄漏，需及时处理更换。

5.4.7　1 采用氮气瓶组供气，主要是为站内仪表风系统提供气源。由于瓶组气瓶较多，经常换瓶，为保护操作人员安全，需对氮气瓶接口进行检查，保证氮气无泄漏。同时为保持瓶内压力正常、储气充足，当瓶内压力降低储气不足时，需及时切换至备用瓶组，满足用气需要。

3 采用液氮设备供氮气，除了满足仪表风系统用气外，还为储罐（如常压储罐）夹层提供气源，通常采用低温绝热储罐储存液氮，液氮储罐外壁无结霜“冒汗”现象，基础完好，同时内罐无泄漏。

4 常压储罐夹层补充氮气过程是自动进行的，即当夹层内的氮气压力降低至一定数值时，补气装置可自动开启供氮气阀门向夹层供气，维持气压稳定，因此需定期对该装置的可靠性进行检查测试。

5.4.8　 1 气瓶充装前进行逐只检查，要检查确认气瓶充装介质为液化天然气、铭牌清晰、外观无凹陷、压力表及液位计等安全附件齐全完好且在合格有效期内、有可控制的标识码、漆膜颜色正确以及气瓶在合格有效期内等，不符合要求的不得充装。

3  新气瓶首次充装时，有一个预冷及温度下降的过程。液化天然气进入瓶内后将发生气化，使瓶内压力上升。为保障气瓶充装安全，需控制充装速度缓慢充装，不能急冷，使气瓶缓慢降温，不超压充装，不过量充装。

5.4.9　 1 装卸车前，现场操作人员与中控室监控人员对储罐内及槽车的压力、液位值进行核实确认十分必要，特别是在多个（组）储罐情况下尤为重要。通常情况下，每个储罐内的压力、液位是不完全一致的，通过确认作业储罐，采取上进液方式还是下进液方式，能有效降低罐内的压力，既减少蒸发气体（BOG）排放量，也保证设施安全。

2 装卸车过程中，储罐、槽车的压力、液位、温度将发生变化。随着液位的上升，储罐或槽车内的压力将升高，故要通过正确的工艺操作控制以降低其内压力。为保证储罐和槽车安全，严禁其超压、超液位运行。

3 装卸车结束时，卸下的软管或装卸车臂均处于低温冷冻状态，不能触碰，以免冻伤。待其恢复至常温后，为防止沙石、杂物进入其内，对后续装卸车及储罐、槽车造成影响，故规定对其接口采取封口防护措施。

4 为保证卸车软管安全使用，规定每年需进行1次耐压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，以无渗漏无异常变形为合格。对于新更换的卸车软管，对其公称压力值和最小爆破压力值进行了规定，这和国家相关标准规范要求一致。

5.4.10　 1 由于液化天然气供应站涉及液化天然气的装卸、储存、气化、升温、调压、加臭等工艺控制过程，相关的压力、液位、温度、流量运行参数较多，为保障全系统安全，要求上述各项参数显示正确；氮气系统运行参数的显示正确也十分重要。另外，对于各手动、自动控制阀门的开、关状态显示也要正确。由设计文件和运行实际确定的液位报警值和高高位、低低位的安全连锁值以及高低压力报警值等参数也设定正确。

3  特殊情况下，站控系统由于更新维护等原因可能停止使用一段时间后重新使用，为使系统正常使用发挥作用，规定停止使用30d及以上的站控系统在使用前重新进行测试，与《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》GB/T20368的规定保持一致。

5.4.11　 1 集液池的作用就是收集事故泄漏的液化天然气液体，要求其内无杂物或积水，并及时进行检查和清理。

4 考虑到系统中泡沫液储罐及混合液输送管线中部分泡沫液不能完全利用，故规定泡沫液储存量大于或等于计算总量的1.2倍，以保持泡沫混合液的连续供给时间。

5.4.12　 1 规定液化天然气的含氮量不大于1%（mol），是为了不使液化天然气中氮的含量过高。因为，如果液化天然气含氮量过高，一是降低了液化天然气的热值，可能损害消费者的利益；二是使得液化天然气储存过程能加快产生分层（特别对于长期静止储存液化天然气的储罐），从而发生翻滚事故。

2 由于液化天然气气化后无色无味，为保证下游管网设施运行安全和用户用气安全，需在其出站前进行加臭处置，同时也符合现行国家标准《燃气工程项目规范》GB55009及相关标准规范的规定。规定出站前的燃气温度不低于5℃是相关标准规范的要求。

4 在液化天然气储罐出液气化、卸车过程中，将会产生大量蒸发气体（BOG），这些气体经蒸发气体（BOG）压缩机增压后送入站外管网，该设备是否运行正常，对蒸发气体（BOG）的处理发挥着重要作用。

5 液化天然气泄漏后开始气化时处于低温状态，形成低温重气，积聚在低洼处。为保证安全，站内敷设燃气、电缆等地下的管沟用干砂填实，消除密闭空间。

8 由于液化天然气特性和特种设备管理要求，为了将风险降低，需委托具备相应资质的单位承担检修任务。检修完成后的投用按本标准第3.2.2条规定实施。

### 5.5　液化石油气设施

5.5.1　考虑到液化石油气设施的工艺复杂性和危险性，对液化石油气设施不宜开展巡视作业。巡检每4h为1次是最低标准，管理单位可按照人员配置及当地主管部门的要求，确定本单位液化石油气设施巡检作业的频次。

4  在入库前回收气瓶可能存在泄漏未被发现或气瓶充装后未检漏直接存放的情况，定期检漏检测，可以及时发现，有效防范事故发生。

5 防火堤内水封井及防火堤外隔离阀管理出现问题可能造成防火堤功能失效。

5.5.2　 1 压缩机、烃泵是液化石油气厂站输送动力的核心设备，设备启动前的检查包括：连接部件完好可避免设备因螺栓脱落而引起位移、振动增加等情况；润滑系统正常可避免出现电机升温过快、抱轴等情况；电气、仪表系统完好可随时观察设备运行状态，避免设备异常无法及时发现和识别；机械密封、盘车状况检查可避免介质泄漏和叶轮卡死等；气液分离器的状况良好可避免液位过高引起憋压等。

4  润滑、冷却、通风系统出现异常可能会造成设备温升过快甚至超温，从而造成设备损坏；设备异响、振动可能会造成设备损坏、介质泄漏，当出现异常情况时需立即停车排查原因。

5  设备运行压力过高可能是后路憋压、电机故障等原因造成，需立即停车并排查原因，避免出现设备损坏、密封面破坏。

5.5.3　 2 《气瓶安全技术规程》TSG23要求：充装单位应当按照本规程关于气瓶质量安全追溯体系的要求，建立本单位气瓶充装信息平台，及时将充装前(后)检查情况、相关充装情况等信息上传到气瓶充装信息平台，充装信息平台追溯信息记录和凭证保存期限应当不少于气瓶的1个检验周期。

5  气瓶最大充装量按充装系数0.42kg/l确定，气瓶不得超量充装。

6  气瓶中残液基本为不能气化的C5及C5以上烃类组分及游离水等杂质，为确保再次灌装的气瓶内液化石油气质量指标符合要求，残液量超出规定的气瓶需进行倒残。

7  《气瓶安全技术规程》TSG23-2021规定：应当采用复检用衡器，对充装量逐瓶复检：自动化充装的，按照批量抽样有关规定进行复检;充装超量的气瓶应当及时采取有效措施进行处置，否则不允许出充装站；充装单位应当在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、实际充装量、充装日期和充装检查人员代号。

5.5.4　 超温运行，升温使液化石油气体积膨胀，装置内压力会随温度的升高而升高。超压运行，装置的材质在超压状态下运行可能导致装置破裂或发生爆炸。

5.5.5　装卸槽车时，装卸作业人员必须在现场值守，主要是考虑卸车危险性，遇到突发情况能及时处置，防止事件扩大。

5.5.6　 1根据《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142规定，瓶库内的气瓶需按实瓶区和空瓶区分区存放。

2  其他物品与液化石油气瓶混放存在安全风险，漏气的气瓶或其他不合格气瓶需及时处理，不得在站内存放，避免漏气引起事故。

3  预留0.8m通道，主要考虑气瓶漏气或存在其他危险时，人员能及时处置危险气瓶。

4  气瓶周转使用是考虑经济性和安全性，囤积时间过长，四氢噻吩、乙硫醇等加臭剂会与液化石油气分层，影响挥发。

5.5.7　 1  由于液化石油气有易在低洼处积聚的特性，为了防止发生事故，宜使用火炬放散。

2  《燃气工程项目规范》GB55009规定：燃气应具有当其泄漏到空气中并在发生危险之前，嗅觉正常的人可以感知的警示性臭味。。

4  《全国城镇燃气安全专项整治燃气管理部门专项方案》要求：提高送气服务监管信息化水平。推动瓶装液化石油气经营企业建立配送信息系统，依托信息化手段对从事送气服务的人员、配送工具和设施设备加强管理，推行人车对应、固定配送范围，实现定位监管。

### 5.6　燃气储气设施

5.6.1　因为燃气储气设施是燃气厂站的组成部分，所以对燃气储气设施的巡视、巡检作业周期要求需与对应厂站设施的作业周期相同。

5.6.2　高压燃气储罐的运行、维护可按照《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21的有关规定执行。

5.6.4　 2 储罐外壁表面出现结露“冒汗”、结霜现象，有可能是内罐某处焊缝发生开裂，需引起高度重视，及时处理。

4 规定储罐液位不得超过最大允许罐装量，储存液位规定最低液位10%，一方面为了储罐运行安全可以保障，如低于该液位储罐保冷无法得到保障，另一方面考虑充分发挥储罐的利用率；最高液位90%液位控制参考了SH 3007-2007 《石油化工储运系统罐区设计规范》的第6.4.7条要求，液位高于90%，储罐可能产生溢流及bog放散喷液。

5 不同来源、不同组分的液化天然气，其物化特性不同。两种以上组分的液化天然气，如果长期静止存放在同一个储罐中可产生分层，严重时发生翻滚现象，危及储罐安全。当受条件限制，只能储存同一个储罐内时，在进行卸车进液时，为避免罐内压力上升过快，危及储罐安全，可采用上进液方法。同时，在此过程中还需实时监控罐内液化天然气的气化速率及温度变化情况，确保不发生问题。

7 对于真空绝热压力储罐，其夹层保持相应的真空度是减少内罐液化天然气气化（蒸发）的前提，当发现达不到设计规定值时需及时抽真空处理。

8 储罐的静态日蒸发率是一个重要的绝热性能指标，它的大小反映了储罐的绝热性能，数值较小说明储罐的绝热性能较好，反之则绝热性能较差。

5.6.5　2  液化石油气储罐最大允许充装质量是保证其安全运行的最重要的参数，设定需符合《液化石油气供应工程设计规范》GB51142的规定，液化石油气储罐最大设计允许充装质量符合压力容器有关安全技术规定，根据危化品管理条例的要求，装量系数不大于0.9。

6  在液化石油气储罐底部加装注胶装置或高压注水装置，是为了储罐和第一道阀门（含第一道阀门）之间发生泄漏时，能及时注胶封堵或加注高压水阻止液化石油气液相的泄出。

8  地下储罐检修较为困难，设计规范中规定储罐需采取有效的防腐措施，以延长其使用寿命，在运行维护中定期检查这些防腐措施的有效程度及罐壁腐蚀情况。

### 5.7　汽车加气设施

5.7.1　巡视周期4h为最低标准，管理单位可按照人员配置及当地主管部门的要求，确定本单位汽车加气设施巡视作业的频次。

5.7.2　汽车加气站一般都是倒班运行，每班次（一般为四班三倒，平均8h）1次巡检为最低标准，管理单位可按照人员配置及当地主管部门的要求，确定本单位汽车加气站巡检作业的频次。

5.7.3　微控测控装置，即以程序化单片机为主、实时检测输入信号以及处理输出控制信号的小型化检测控制装置，也称单片机微控器或嵌入式单片机测控系统等。

5.7.4　气瓶充装可遵循《气瓶安全技术规程》TSG 23要求的“七不充装”规定。车用气瓶充装前，充装单位需对车用气瓶进行严格检查并且做好记录，凡具有以下情况之一的车用气瓶，严禁充装：

1  未经使用登记或者与使用登记证不一致的；

2  超过检验期限的；

3  定期检查不合格或者报废的；

4  新瓶或者定期检验后的气瓶首次充装，未经置换或者抽真空处理的；

5  对气瓶及其燃气系统安全性有怀疑的；

6  使用期限超过设计寿命的；

7  燃气汽车司乘人员尚未离开车辆或者存在其他危及安全情况的。

## 6　输配管道、调压和用户设施运行维护

### 6.1　一般规定

6.1.1　调压装置的分类编号可参照《城镇燃气调压箱》GB 27791-2020中4.1节要求的型号编制。

6.1.3　相应管控措施的制定应符合《燃气工程项目规范》GB 55009-2021中第5章和《城镇燃气设计规范》GB 50028-2008（2020年版）中第6章相关要求，保证燃气管道及设施安全生产运行。

6.1.6　可追溯记录基本信息内容包括工程名称、施工单位、执行标准名称及标准号、时间、地点、范围、异常情况、处理方法、负责人等。

6.1.7　重要的燃气管道和调压设施一般指：次高压以上燃气管道和调压站、门站；重大活动保障场所、学校、医院、养老院、大型综合体、政府机关等附近的燃气管道和调压设施；轨交沿线、变电站附近易受杂散电流腐蚀的燃气钢质管道。

管道周边重点区域一般指燃气管道失效可能导致严重人员伤亡或环境破坏，需要重点巡视和风险控制的区域，包括公众聚集、易燃易爆等场所，燃气容易聚集的密闭空间，以及轨交车联基地附近燃气钢质管道的周边区域（宜监测土壤电位梯度）。公众聚集场所一般指学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等场所（引自《中华人民共和国特种设备安全法》第57条）。燃气容易聚集的相对密闭环境包括与燃气管道距离较近的热力沟、共同沟、地下通道、大面积地下空间等易产生燃气积聚、造成危害的区域；

6.1.9　依据住房城乡建设部印发的《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》的第六条、第七条、第九条：

燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：

（一）在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设；

（三）调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。

燃气经营者在气瓶安全管理中，有下列情形之一的，判定为重大隐患：

（一）擅自为非自有气瓶充装燃气；

（二）销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气；

（三）销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。

燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现有下列情形之一，不按规定采取书面告知用户整改等措施的，判定为重大隐患：

（一）燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内；

（二）燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内；

（三）燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内；

（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。

### 6.2　输配管道

6.2.1　输配管道日常巡视周期为1周是最低标准，管理单位可按照人员配置、管道压力、重要程度和管道周边相关施工活动频次等因素，以及当地主管部门的要求，确定本单位各类管道巡视作业频次，巡视作业可采用车巡和步巡等不同方式。

国家标准《燃气工程项目规范》GB55009-2021第5.1.8条规定，在输配管道及附属设施的保护范围内，不得从事下列危及输配管道及附属设施安全的活动：1、建设建筑物、构筑物或其他设施；2、进行爆破、取土等作业；3、倾倒、排放腐蚀性物质；4、防止易燃易爆危险物品；5、种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物。第5.1.9条规定在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等影响燃气设施安全活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。第5.1.10条规定在控制范围内从事5.1.8条列出的活动，或进行管道穿跨越作业时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证输配管道及附属设施的安全。国家标准《燃气工程项目规范》GB 55009-2021第5.2.5条和5.2.6条规定了独立设置的调压或露天调压装置的保护范围内禁止从事的各项活动、在最小控制范围内从事危及燃气调压设施安全的活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取保护措施。

6.2.2　输配管道巡检周期为1个季度是最低标准，管理单位可按照人员配置、管道压力、重要程度和管道运行时间等因素，以及当地主管部门的要求，确定本单位各类管道巡检作业频次，当巡检作业采用车检方式时，必须保证检测作业内容的完整性，不留死角和空白。

6.2.4　本条所指的施工活动是指在燃气管道和设施保护范围内的施工作业。国家强制性标准《燃气工程项目规范》GB 55009第5.1.9、5.1.10、5.2.5、5.2.6条都规定了相关要求。

3  管道保护方案中采取的安全措施包括对暴露的燃气管道采用加设箱涵、混凝土盖板，或进行临时性悬吊等措施进行保护，对暴露的聚乙烯管道采取避免阳光直晒、防外界高温和火源等措施。

4  第三方施工时要求管道管理方加强现场的巡视与现场监护，是为了确保施工期间燃气管道的安全。例如《北京市燃气管理条例》要求燃气企业可以与施工单位签订安全监护协议，并按照协议约定履行监护职责。

6.2.5　在《埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95中针对钢质管道防腐层、阴极保护系统和干扰防护系统定期检测提出了相关要求。

6.2.9　 1 采用气割或加热的方法割除被修复旧管道的话，有可能会损伤内插或内衬的聚乙烯管道，因此本标准规定只能采用机械切割的方式。同时，做管道的非开挖修复更新设计和施工时，除考虑现场施工所需各种条件外，还需充分结合用户发展和管网规划，提前预留方便开口接支管的位置，以便日后有需要时可以开孔接支线，而不必割除旧管道后在内衬或内插聚乙烯管道上开孔。

2 采用翻转内衬修复法的燃气管道，内衬材料与被修复管道之间是通过黏合剂粘接在一起的，当预留短管无法满足接支线需要的空间和位置，需要在有内衬的部分开孔时，建议与实施翻转内衬修复的施工单位配合，是因为施工单位了解内衬及黏合剂的性能，可以制定出更安全的实施方案。同时，局部降温处理、低温焊接工艺等都是避免在焊接的时候影响内衬材料及其与被修复管道的牢固粘接。

### 6.3　调压设施

6.3.1　此节中的调压设施指的是门站外的调压站、箱（柜）。不含门站内的调压设施和用户调压器。

6.3.3　分级维护保养也称预防性维护，是指按照固定周期、计划或规定的准则实施的维护，该类准则可检测或预防功能性结构、系统部件的劣化，以维持或延长其使用寿命；根据定期性能检测结果采取相应维护保养措施也称预测性维护，是指强调对失效的预测，并依据设备的状态采取行动，以预防失效或劣化的维护。

传统的分级保养根据计划和经验，按固定周期进行现场人工检查、拆装或更换，达到预防损坏的效果，属于“以时间为依据”的预防性维护；性能检测是运用专用仪器对调压装置的调压器、切断阀、放散阀等进行在线检测，将量化的数据结果对比出厂参数或设计要求，进而完成性能分析、故障诊断与风险评估，预测设备状态发展趋势和可能的故障模式，从而制定相应的维护时间、内容和方式，属于“以状态为依据”的预测性维护。运维单位需综合考虑运维成本、信息化水平等因素，根据自身管理特点和需求选择合适的维保方式。

调压装置的维护保养可分为三级，周期与内容推荐如下：

1  一级维护保养对下列主要部件进行检查：

1)  定期对过滤器进行排污，必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换；

2)  检查各阀门的启闭灵活性；

3)  检查调压器、切断阀和放散阀等设备的设定值是否为规定值；

4)  检查电动、气动及其他动力系统是否工作正常，当气动系统由高压瓶装氮气供应时，记录氮气压力，并确保在维护保养周期内能正常使用；

5)  两条及以上调压路、计量路或过滤路时进行主副路切换及设定值的调整。

2  二级维护保养主要内容如下：

1)  一级维护保养的全部内容；

2)  检查调压器和切断阀等关键设备的运动件（如阀座、阀芯等）磨损情况，并根据需要进行清洁或更换处理。

3  三级维护保养主要内容如下：

1）二级维护保养全部内容；

2）对调压器、切断阀、放散阀等设备进行整体拆卸检查，并对内部橡胶件进行更换。

表1  调压装置三级维护保养周期

| 调压装置类别 | 维护保养周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级维护保养 | 二级维护保养 | 三级维护保养 |
| 悬挂式调压箱 | ≤12个月 | 不需要 | ≤60个月 |
| 落地式调压柜 | ≤6个月 （6-12个月）* | ≤12个月 | ≤48个月 |
| 地下调压箱 地下式调压站 | ≤6个月 （6-12个月）* | ≤12个月 | ≤48个月 |
| 高中压站 | ≤3个月 （3-6个月）* | ≤12个月 | ≤36个月 |

注：*当燃气气质较差时，调压装置的维护保养周期应缩短。

### 6.4　用户设施

6.4.1　本条款规定的检查周期为最低标准，管理单位可按照人员配置、用户类型等不同因素，结合当地主管部门的要求，确定本单位各类用户的安全检查频次。

依据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第四条：燃气经营者在建立健全安全生产管理制度中，有下列情形之一的，判定为重大事故隐患：（五）未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。

6.4.2　依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的4.3.11-1及12.0.3-4的规定，“当与所服务建筑贴邻布置时，液化石油气瓶组的总容积不应大于1m³，并应采用自然气化方式供气；”“充装量不小于50kg的液化石油气容器应设置在所服务建筑外的单层专用房间内，并应采取防火措施；”

## 7　生产运行信息管理

### 7.1　一般规定

7.1.1　为满足稳定安全供气的严格要求，同时做好为用户服务的工作，需根据企业供气规模设置数据采集与监控管理信息化系统。数据采集与监控管理信息化系统主要包括ACADA系统、GIS系统和客户服务系统。本条说明了生产运行信息管理系统应包括数据采集与监控、地理信息和客户服务等系统的基本要求，有条件的企业最好能建设生产调度、应急抢修等系统。

7.1.6　涉及网络安全方面管理的标准规范包括《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070等。

7.1.7　依据《个人信息保护法》要求，需依法依规采集个人用户信息，并确保采集的个人信息管理必须满足基本系统安全规范和要求。

### 7.2  数据采集与监控系统

7.2.2　运行工况指燃气供应在不同运行条件下的运行状态，主要包括了燃气组分、压力、流量、温度、加臭量、泄漏等数据；设备状态主要指燃气供应中的阀门、调压器、切断阀、放散阀等设备设施的状态信息，如阀门开度、阀门开、阀门关等数据。周边环境数据主要指燃气供应中的厂站、管道等的安防数据，如厂站的周界报警信息，重点管道的视频监测信息等。

### 7.3　地理信息系统

7.3.2　管道测绘记录方法可参照CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》的要求。

7.3.4　如系统不能支持风险评级、决策分析等工作，需预留相关数据接口。

7.3.5　 1 待查设施包括管线、阀门、调压器、阴保装置，设施周边隐患宜包括管道占压、燃气管道保护范围和控制范围内的施工、管线周边环境变化等。

- 2 巡线计划数据应该包括管线巡线路径和管线设备巡检方式。管线巡检任务的派发应该包含全部巡检计划，宜根据管线的不同风险分级进行差异化的任务派发。

- 3 施工监护数据的管理包括监护现场基本信息、管线监护过程数据和事故应急预案等。

- 4 评估内容包括不同管理层级的巡线符合率、设施巡检完成率、巡线设施和周边异常情况的处置率等。

### 7.5　生产调度与应急抢修系统

7.5.1　调度监控管理中包含对管网运行状况的监控。

## 8　应急抢修

### 8.1　应急准备

8.1.1　不同应急事故场景和响应级别应与3.3.3条款要求一致。接警程序中至少包括接警询问、初步判级、指导用户前期处置、信息传递、预警、启动应急响应等关键环节。

应急响应程序中至少包括响应启动、现场指挥权、信息传递、现场检测、影响边界确定、现场警戒隔离、人员撤离、气源控制、点火源防控、强制放散、处置作业环境管控、处置失控防范等关键环节。

8.1.3　应急抢修作业级别优先可通过制度条款和优先派工单等方式实现。

### 8.2　接警与预警

8.2.1　询问记录包括现场事故类型、初步情况、地址、大概影响、联系方式、事发时间等信息。

8.2.2　户内燃气泄漏的前期应急处置方案至少包括关闭阀门切断气源、开窗自然放散降低浓度、禁火和安全断电杜绝点火源、人员撤离避险待援等关键环节。

管道燃气泄漏的前期应急处置方案至少包括人员撤离避险、现场警戒、安全断电和杜绝点火源等关键环节。

### 8.4　现场应急处置和抢修

8.4.2　现场浓度预定危险值宜设定为爆炸下限20%以下。

8.4.7  本条款6是针对用户报告泄漏后，用户开展了初期应急处置，为避免抢修人员到达后出现误判按误报泄漏处理而制定。

8.4.8　燃气管道泄漏点不明显的查找时需注意以下事项：

1　当环境检测发现燃气管道泄漏点不明显时，可根据管道分布图纸或电子地图，结合现场检测、实际勘察的结果情况，初步分析判断泄漏原因和泄漏管段。

2　可根据管道分段压力检测结果，确定燃气泄漏的管段，并依据检测地面燃气浓度，辅助地下钻孔取样检测甄别，确定不明泄漏的区域，地下钻孔取样需避免损坏其他地下管线设施。

3　当泄漏现场有多条管道并行情况，可梳理泄漏区域的管道布置情况，分段进行压力检测确定泄漏管段。

4　钢制管道可通过防腐层破损检测结果辅助判定泄漏点。

5　挖掘查找泄漏点时，可注意观察管道四周土壤的变化，查找钢制管道漏点，并注意泄漏点被防腐层遮盖情况。

6　当泄漏点区域管网构成复杂时，可选择多点开挖，利用现有阀门或采用聚乙烯夹管器夹断管道、断管封头等方式，将管道合理隔断成不同区段，进行分段检测，逐步锁定漏点位置。

7　开挖后不能发现漏点具体位置时，可通过注氮添加气味剂进行寻迹查找，选择添加气味剂与燃气加臭剂有明显区别，对人体无害，对管线设施无腐蚀性，易挥发。

8.4.10  1 液化天然气泄漏后，液体将发生喷溅，并发生快速相变快速吸收泄漏区域周边环境的热量，从而使该区域的温度降低。同时，有可能泄漏的液体会喷溅到应急处置人员身上，如果此时应急处置人员不注意自身防护，将会造成冻伤。应急处置人员必须穿戴抵御液化天然气低温的防护服（含防护帽、防护手套、防护鞋），以加强自身防护。在应急处置过程中，泄漏的液化天然气气化后，当温度低于约-107℃时将以低温重气状态存在并形成蒸气云团，由于环境风力作用，将刮向下风向，使该区域形成缺氧区域，故应急处置人员处置时需站在上风侧气化区域以外安全处实施，必要时佩带正压式空气呼吸器，以保护自身安全。

2 液化天然气泄漏后低温液体会向外喷溅，此时临近的普通钢材（如普通碳钢）有可能受到喷溅，由于不耐低温将会产生低温冷脆，造成破裂，发生次生灾害。故在应急处置和抢修作业时，注意泄漏液体对普通钢材喷溅造成的低温冷脆影响。

4 对液化天然气低温工艺设施发生泄漏后的应急处置措施进行了规定。当液化天然气低温工艺设施发生大量泄漏时，表明事态已经严重，此时应急处置人员需立即就近按下全站紧急停车按钮或通过中控室站控系统紧急启动全站紧急停车装置，停止站区全部作业，切断泄漏源，减小影响。同时，对泄漏流入集液池的液化天然气可使用高倍数泡沫发生设备对其表面泡沫覆盖，隔绝空气，减缓其气化速率，降低风险。另外，在泄漏工艺设施及集液池周边等区域设置警戒范围、快速撤离疏散人员。值得强调的是，维修作业需在自然升温至环境温度后进行，以确保安全。同时，严禁冷态状况下实施紧固螺栓等操作，是为了避免螺栓在冷态状况下紧固受力发生脆性断裂而产生危险。

5 当液化天然气储罐发生少量泄漏时，由于泄漏量不大，可采取储罐间倒罐（条件具备时）或利用装车装置将储罐内的液化天然气装入槽车等方法将储罐内液体倒出，然后关闭阀门，再按相关维修作业规程对储罐进行维修。

当液化天然气储罐发生大量泄漏时，表明事态已经很严重，此时应急处置人员需就近立即按下全站紧急停车按钮或通过中控室站控系统紧急启动全站紧急停车装置，关闭进液、出液紧急切断阀，停止站区全部作业。同时使用高倍数泡沫发生设备对泄漏液体表面泡沫覆盖，减缓其气化速率，降低风险。后续处置措施同第4款。

6 由于液化天然气属深冷液体，遇水等介质则发生快速相变，故严禁对集液池内的液化天然气或储罐泄漏部位直接喷水，以免加大气化量，造成更大危害。

7 液化天然气泄漏着火后用水直接灭火，也会加大气化量，扩大影响，故不得用水直接灭火（可使用高倍泡沫和干粉灭火）。利用干粉灭火时，严禁将干粉喷入液化天然气着火面以下部位，否则将挑起着火的液化天然气，加大火势蔓延，造成更大危害。

8 当液化天然气泄漏着火区域周边设施受到火焰灼热威胁时，启动消防水喷淋系统（含消防水炮）等对周边未着火的储罐、设施和管道表面进行喷淋形成水幕，以对其进行隔热、降温处理，达到保护上述设施、减小损失的目的。

### 8.5　应急恢复

8.5.1　抢修完成后，需要确保无其他泄漏点，现场危险已完全排除，不能再次发生事故。《燃气工程项目规范》GB 55009 第2.3.5条明确规定了燃气泄漏原因未查清或泄漏未消除的处置要求。

8.5.3　为了确保燃气管道的安全运行，保障人员生命财产安全，防止存在残余气体通过管道周边的管道、巷道、沟、井等相交相遇通道窜入其他空间，发生安全事故，因此需对周边环境残存气体进行检测。现行国家标准《燃气工程项目规范》GB 55009第5.1.26条明确规定应进行全面检查残存燃气的情况。

8.5.4　燃气管道修复供气后，需要对燃气管道进行复查，确保其安全性和稳定性符合预期要求，方能离开，不得在抢修工作中途离开。

## 9　图档资料

### 9.1　一般规定

9.1.1　鉴于燃气设施中有许多属于隐蔽工程，对于图档资料实施动态管理，即对于局部或大面积进行维护和抢修后的变动情况进行系统的搜集、记录、存档工作，是非常重要的，为在以后的运行、维护和抢修中能够及时提供有效的图档资料打下良好的基础。

### 9.2　运行维护的图档资料

9.2.1　 根据许多城市的经验，发生燃气管道事故的原因中，有一部分是由于在燃气设施附近进行其他工程施工时，对燃气管道和设备未采取充分保护措施留下的隐患。所以应重视在其他工程施工时，对燃气管道和设备的影响，详细记录以供应急时参考。