附件4：

山东省节水型企业（单位）评价标准

一、适用范围

省内采用节水管理措施和节水技术的企业（单位）。

二、评价程序

申报节水型企业（单位）采用材料提交、材料审查、现场评价、综合评审等程序进行评价。

三、评价办法

节水型企业（单位）评价指标包括基本条件、基础管理指标、技术评价指标和鼓励性指标4类，合计110分。总分达到90分以上（含90分）的可评为节水型企业（单位）。

四、评价指标

（一）基本条件（一票否决）

| 序号 | 评价内容 | 简述完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水应分别计量付费 |  |
| 2 | 蒸汽冷凝水应回收利用 |  |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用 |  |
| 4 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（并附水计量器具规格型号清单） |  |
| 5 | 按规定周期开展水平衡测试或用水审计 |  |
| 6 | 废水排放符合标准要求（并附地方环保证明或地方排污许可证） |  |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |  |
| 8 | 取用水手续齐全 |  |
| 9 | 近三年无超计划超定额用水（并附相关证明） |  |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 |  |

（二）基础管理指标（企业50分，单位60分）

| 序号 | 基础管理指标 | 评价内容 | 评价方法 | 标准分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |
| 1 | 机构健全 | 有科学合理的节约用水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 4 | 4 |
|  |  | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件及会议记录 | 2 | 2 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业（单位）文件 | 3 | 4 |
| 2 | 管理制度 | 制定节水规划和用水计划或在单位规划中有节水规划和用水计划相关内容 | 查阅有关文件和记录 | 3 | 4 |
|  |  | 有完善的管理制度和节水措施 | 查阅有关资料 | 2 | 2 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送节水统计报表 | 查阅有关资料 | 3 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供排水管网图和计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 5 | 6 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修，且记录完整 | 查阅巡查记录和落实情况 | 3 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 3 | 4 |
|  |  | 将用水计划（定额）分解到车间（班组）、处室，节奖超罚 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料 | 3 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按每4年一个周期进行水平衡测试，并符合GB/T 12452要求。有完整的水平衡测试报告书及用水量分析报告等文件。 | 查阅有关资料 | 6 | 7 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业（单位）注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造等 | 查阅有关资料 | 3 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备 | 查阅设备管理运行记录 | 4 | 3 |
| 7 | 节水宣传 | 经常开展节水管理培训、节水宣传教育 | 查看相关资料 | 3 | 5 |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识，发放节水调查问卷 | 1 | 1 |
|  |  | 在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识 | 查看现场 | 2 | 2 |

（三）技术评价指标（企业50分，单位40分）

| 序号 | 技术评价指标 | 评价内容 | 标准分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 | 单位 |
| 1 | 工业用水重复利用率 | 工业用水重复利用率达到同行业国家标准要求计满分。 | 5 | - |
| 2 | 间接冷却水循环率 | ≥95％计满分，每低于1%扣1分，直至扣完。 | 5 | 5 |
| 3 | 蒸汽冷凝水回收率 | ≥60%计满分，每低于5%扣1分，直至扣完。 | 5 | 5 |
| 4 | 单位产品（服务）取水量 | 不大于DB37/T 1639、DB37/T 4254和DB37/T 5105等定额要求，地标中未规定的不大于GB/T 18916计满分，每高于1%扣1分，直至扣完。 | 6 | 4 |
| 5 | 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率 | 一级表100%，二级表≥90%，三级表≥85%，计满分。一、二级表不达标不得分。若一、二级表达标，三级表<85%，以三级表计量率*5计分。 | 5 | 5 |
| 6 | 水计量器具合格率 | 100%计满分，每低于5%扣1分，直至扣完。 | 5 | 4 |
| 7 | 用水综合漏失率 | ≤3%计满分，每高于1%扣1分，直至扣完。 | 7 | 7 |
| 8 | 卫生洁具设备漏水率 | ≤2%计满分，每高于1%扣1分，直至扣完。 | 4 | 4 |
| 9 | 节水器具使用率 | 100%计满分，每低于3%扣1分，直至扣完。 | 6 | 6 |
| 10 | 非常规水利用 | 火力发电再生水使用比例≥50%，一般工业冷却循环再生水使用比例≥20%。 | 2 | - |
|  |  | 其他行业使用非常规水的计满分。 |  |  |

（四）鼓励指标（企业10分，单位10分）

| 序号 | 鼓励性指标 | 评价内容 | 标准分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 | 单位 |
| 1 | 直饮机尾水利用 | 查看现场，对尾水进行利用，计满分。 | 3 | 3 |
| 2 | 用水监控平台 | 查看现场，建有用水监控平台并正常运行，计满分。 | 3 | 3 |
| 3 | 合同节水管理 | 查看相关资料，采用合同节水管理，计满分。 | 3 | 3 |
| 4 | 节水创新管理 | 查看相关资料，采用创新性的节水管理理念或技术，成效显著，计满分。 | 1 | 1 |